|  | Приложение к решению Элитовского сельского Совета депутатов «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года» от « » _________ 2016 №__________________ |
| --- | --- |

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЭЛИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года

2016г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЭЛИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года

Директор		А.В. Гриц

2016г.

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт Программы ……………………………..………..…………….......3

- Введение ………………………………………………………………...…...7

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Элитовский сельсовет ……………………………………………………………...………………..9

  - . Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения муниципального образования Элитовский сельсовет………………………………………………………..….........9

2.1.1 Теплоснабжение ………………………………………………….9

  - Водоснабжение ……………………………………….…...……21

  - Водоотведение ………………………………………...………..31

  - Газоснабжение …………………………………………...…......45

  - Электроснабжение ………………………………………….…. 45

  - Участие в организации сбора и утилизации твердых коммунальных  отходов (ТКО) ……………………………… 47

2.2.	Краткий анализ состояния установки приборов учета и

энергоресурсосбережения у потребителей ………………………………….50

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы …………………………………………………… 54

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры ………...64

4.1. Теплоснабжение……………………………………………………...67

4.2. Водоснабжение……………………………………………………….69

4.3. Водоотведение……………………………….……………………….72

4.4. Электроснабжение…………………………………………………...74

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей ……………………………………………………….76

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения ………………………………………………………………………………..79

- Управление Программой и контроль за ходом ее реализации …..……...79

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы»; - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; -Генеральный план развития муниципального образования; -Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении»; -Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 146 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». |
| Заказчик Программы | -Администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района |
| Разработчик Программы | - Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь» |
| Исполнители Программы | - Администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района |
| Цели Программы | Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов. Комплексная модернизация и реконструкция существующей системы. Формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры Элитовского сельсовета. Формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставления услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры. Совершенствование экономических и организационных механизмов повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры. Улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности, создание благоприятных условий для проживания людей. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой. |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Элитовского сельсовета; - повышение надежности и качества предоставляемых услуг, предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - Программное управление энерго– и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности. - обеспечение реализации муниципальной программы. |
| Срок реализации Программы | - Реализация программы планируется на 2016 – 2025 годы, в том числе по этапам: 1-й этап 2016 - 2017 годы; 2-й этап 2018 - 2019 годы; 3-й этап 2020 – 2025 годы. |
| Источники финансирования Программы | - Финансирование управления Программой осуществляется за счет местного бюджета, средств районного бюджета и внебюджетных источников. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | - Снижение степени риска объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы; - Развитие систем водоснабжения и улучшение качества питьевой воды; - Повышение качества обслуживания населения; - Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой; - Создание благоприятных и безопасных условий для жителей сельсовета, обеспечение питьевой водой; - Приемка объектов в эксплуатацию; - Наличие уличного освещения в населенных пунктах; - Сбор и вывоз ТКО; - Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Элитовского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат; - Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды; - Развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; - Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территории Элитовского сельсовета; - улучшение экологической обстановки в МО Элитовский сельсовет. ; |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации мероприятий Программы и организация комплексных проверок возлагается на постоянную комиссию Элитовского сельского Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту. |

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Уставом Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно - коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Элитовского сельсовета на 2016-2025 годы» определяет комплекс мероприятий, способствующих повышению качества предоставляемых коммунальных услуг, надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Главным звеном программы является работа по модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные, эффективные, с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и мер стимулирования энергосберегающих программ, возможности использования и привлечения предприятием ЖКХ всех доступных ресурсов, включая собственные, что позволит решить вопросы надежного и качественного обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства.

# Цели и задачи

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Элитовском сельсовете Емельяновского района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем с планом социально - экономического развития муниципального образования.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

Характеристика муниципального образования

Элитовский сельсовет Емельяновского района

Административный центр: поселок Элита.

В состав муниципального образования Элитовский сельсовет входят сельские населенные пункты:

Таблица 1. Состав муниципального образования Элитовского сельсовета

| Наименование населенного пункта | Удаленность от центра сельского поселения, км | Удаленность от центра, км |
| --- | --- | --- |
| поселок Элита | Административный центр | 15 |
| село Арейское | 8 | 23 |
| деревня Бугачево | 10 | 25 |
| деревня Минино | 7 | 22 |

2.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЭЛИТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

- Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения муниципального образования Элитовский сельсовет

2.1.1. Теплоснабжение

Система теплоснабжения Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края - централизованная. От существующих источников тепла нагретая вода поступает в сети и далее к абонентам. Водяные тепловые сети выполнены двухтрубными циркуляционными. Прокладка трубопроводов подземная. Теплоноситель - вода с параметрами 95/70°С.

На территории сельсовета осуществляют производство и передачу тепловой энергии эксплуатирующие организации – МУП «Коммунальщик» и ООО «ЭлТЭК».

Она выполняет производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением жилые и административные здания.

С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления.

Источники тепловой энергии:

1. Котельная п.Элита

Все оборудование котельной можно подразделить на основное и вспомогательное. К основному оборудованию относятся котлы. В п.Элита на котельной используются водогрейные котлы. Топливом котельной является бурый уголь.

В составе основного оборудования котельной 4 водогрейных котла, общей установленной мощностью 3,8 Гкал/час. Расчетная температура теплоносителя на отопление по температурному графику 95/70°С.

Год ввода котельной в эксплуатацию - 1980 г.

Система теплоснабжения двухтрубная, открытая, одноконтурная.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Расход отпущенного потребителям тепла осуществляется расчетным путем в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах.

Таблица 2. Технические данные котельной п.Элита

| Показатель | Номер котла |  |  |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. Установленная мощность (проектная), Гкал/час | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 3,6 |
| 2. Располагаемая* мощность, Гкал/час | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 3,6 |
| 3. Паспортный к.п.д. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 4. Паспортный удельный расход топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| 5 Фактический к.п.д. | - | - |  |  | - |
| 6. Год ввода в эксплуатацию, год | 2005 | 2005 | 2006 | 2008 |  |
| 7. Срок службы, лет | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 8. Год проведения последних наладочных работ | 2005 | 2005 | 2006 | 2008 |  |
| 9. Вид проектного топлива | уголь | уголь | уголь | уголь |  |
| 9.1. Низшая теплота сгорания проектного топлива, ккал/кг | 3859 | 3859 | 3859 | 3859 |  |
| 10. Используемое топливо (указывается вид топлива) | уголь | уголь | уголь | уголь |  |
| 10.1.Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | 3859 | 3859 | 3859 | 3859 |  |
| 11. Наличие экономайзеров | - | - |  |  |  |
| 12. Наличие воздухоподогревателей (есть или нет) | - | - |  |  |  |
| 13. Наличие пароперегревателей (есть или нет) | - | - |  |  |  |
| 14. Наличие автоматики (есть или нет) | - | - |  |  |  |
| 15. Наличие химводоподготовки (есть или нет), т/ч | - | - |  |  |  |

2. Котельная с. Арейское

Все оборудование котельной можно подразделить на основное и вспомогательное. К основному оборудованию относятся котлы. В с.Арейское на котельной используются водогрейные котлы. Топливом котельной является бурый уголь.

В составе основного оборудования котельной 2 водогрейных котла, общей установленной мощностью 1,38 Гкал/час. Расчетная температура теплоносителя на отопление по температурному графику 95/70°С.

Год ввода котельной в эксплуатацию - 2007 г.

Система теплоснабжения двухтрубная, открытая, одноконтурная.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Расход отпущенного потребителям тепла осуществляется расчетным путем в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах.

Таблица 3. Технические данные котельной с.Арейское

| Показатель | Номер котла |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
| 1. Установленная мощность (проектная), Гкал/час | 0,69 | 0,69 | 1,38 |
| 2. Располагаемая* мощность, Гкал/час | 0,69 | 0,69 | 1,38 |
| 3. Паспортный к.п.д. | 75 | 75 | 75 |
| 4. Паспортный удельный расход топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 190,5 | 190,5 | 190,5 |
| 5 Фактический к.п.д. | 75 | 75 | 75 |
| 6. Год ввода в эксплуатацию, год | 2007 | 2008 |  |
| 7. Срок службы, лет | 10 | 10 |  |
| 8. Год проведения последних наладочных работ | 2007 | 2008 |  |
| 9. Вид проектного топлива | уголь | уголь |  |
| 9.1. Низшая теплота сгорания проектного топлива, ккал/кг | 3859 | 3859 |  |
| 10. Используемое топливо (указывается вид топлива) | уголь | уголь |  |
| 10.1.Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | 3859 | 3859 |  |
| 11. Наличие экономайзеров | - | - |  |
| 12. Наличие воздухоподогревателей (есть или нет) | - | - |  |
| 13. Наличие пароперегревателей (есть или нет) | - | - |  |
| 14. Наличие автоматики (есть или нет) | - | - |  |
| 15. Наличие химводоподготовки (есть или нет), т/ч | - | - |  |

3. Источники тепла ООО «ЭлТЭК»:

Котельная №1 мкрн. Видный п Элита

Котельная №2 мкрн. Видный п Элита

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения п.Элита и с.Арейское, представлены в таблицах.

Таблица 4. Основные параметры тепловых сетей в разрезе длин, диаметров, материала труб п.Элита

| Год ввода | Месторасположение тепловой сети, наименование теплотрассы | Диаметр трубо-провода мм | Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении м | Способ прокладки трубо-провода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1967 | Магистральный №1 | 219 | 400 | Канальная |
| 1967 | АОЗТ Элита №2 | 159 | 1160 |  |
| 1967 | Сельский клуб №3 | 108 | 175 |  |
| 1967 | Спортзал №4 | 89 | 100 |  |
| 1967 | Прочие потребители №5 | 76 | 30 |  |
| 1967 | Т/с жилфонда №6 | 89 | 125 |  |
| 1967 | Школа, д/с №7 | 89 | 110 |  |
| 1967 | т/с частного сектора №8 | 57 | 150 |  |

Таблица 5. Основные параметры тепловых сетей в разрезе длин, диаметров, материала труб с.Арейское

| Год ввода | Месторасположение тепловой сети, наименование теплотрассы | Диаметр трубо-провода мм | Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении м | Способ прокладки трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1960 | Магистральный №1 | 108 | 200 | Бесканальная |
| 1960 | Магистральный №2 | 89 | 150 |  |

Зоны действия источников тепловой энергии

На территории Элитовского сельсовета действует 4 источника централизованного теплоснабжения. Источники тепловой энергии обслуживают как физических, так и юридических лиц.

- Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 6.Значения потребления тепловой энергии в зависимости от категории потребителя

| Элемент территориального деления | Количество потребителей | Значение потребления тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отопление, Гкал/час | На горячее водоснабжение, Гкал/час |
| Котельная п.Элита |  |  |  |
| Бюджетные потребители | - | 0,222 | - |
| Население | - | 0,3378 | - |
| Прочие потребители | - | 0,036 | - |
| Котельная с.Арейское |  |  |  |
| Бюджетные потребители |  | 0,0536 | - |
| Население |  | 0,0729 | - |
| Котельные мкрн.Видный п.Элита |  |  |  |
| Бюджетные потребители | - | 0,486 | - |
| Население | - | 0,462 | - |

В целом, система теплоснабжения состоит из трех основных элементов - источника тепла, теплопроводов и нагревательных приборов.

Таблица 7.Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | ГВС |
| 1 | п.Элита | 0,5958 | 0,5958 | - |
| 2 | с.Арейское | 0,1265 | 0,1265 | - |
| 3 | мкрн. Видный п Элита | 0,948 | 0,948 | - |

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. Для данного региона расчетная температура наружного воздуха - минус 40°С.

Таблица 8.Баланс  установленной, тепловой мощности нетто в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

| № | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Тепловая нагрузка на потребителей, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.Элита | 3,6 | 0,021 | 0,5958 | 0,5748 | +3,22 |
| 2 | Котельная с.Арейское | 1,38 | 0,0045 | 0,1265 | 0,122 | +1,258 |
| 3 | Котельные мкр.Видный п.Элита | 1,33 | 0,0031 | 0,948 | 0,9449 | +0,385 |

С целью сохранения и повышения надежности системы теплоснабжения на тепловых сетях с. Элита рекомендованы следующие мероприятия:

- произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей, находящихся в ведении МУПЕР «Коммунальщик» и ООО «ЭлТЭК». Базы данных системы должны содержать полную информацию о каждом участке тепловых сетей - год строительства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы (температура, давление), способ прокладки, сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и характер повреждений, способ их устранения, а также результаты диагностики с информацией об остаточном ресурсе каждого участка;

- произвести капитальный ремонт сетей теплоснабжения;

- принять меры по предотвращению коррозии;

- пристальное внимание уделять предварительной подготовке трубопроводов, которые используются при проведении аварийного ремонта, должны иметь согласно требованиям СНиП 41 -02-2003 противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях, в соответствии с требованиями технических условий и проектной документации;

- после проведения диагностики необходимо заменить изношенные трубопроводы, изолированные минеральной ватой на предизолированные трубопроводы выполненные по современной технологии.

Скорректировать подход к планированию и проведению планово - предупредительных ремонтов на тепловых сетях.

Классификация повреждений в системах теплоснабжения регламентируется МДК 401.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 № 191). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данного документа и местных условий.

Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДК 4-01.200. Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок необходимо ежегодно составлять планы. Количество необходимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитывать при составлении планов ремонтов тепловых сетей.

В процессе эксплуатации уделять особое внимание требованиям нормативных документов, что существенно уменьшит число отказов в отопительный период.

- Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложений по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлено в таблице.

Таблица 9. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство.

| № п/п | Объект | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (с 2016 по 2018 гг) |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с.Элита | 1.Проведение режимно-наладочных испытаний котлов; 2.Покрытие неизолированных трубопроводов и арматуры теплоизоляционной краской; 3. Установка устройств плавного пуска для тягодутьевого оборудования; 4.Организация учета отпущенного тепла. | - | - | 894 |
| 2 | д.Минино микрорайон Аркадьевский | Тепловая сеть 2Ø350мм в непроходном канале КЛ 150-90 | м.п. | 455 | 3822 |
|  |  | Внеплощадочные т/сеть 2Ø350мм | м.п. | 3800 | 31920 |
|  |  | т/сеть 2Ø250мм в непроходном канале КЛ 120-90 | м.п. | 715 | 6006 |
|  |  | т/сеть 2Ø200мм в непроходном канале КЛ 120-90 | м.п. | 500 | 4200 |
|  |  | т/сеть 2Ø150мм в непроходном канале КЛ 90-60 | м.п. | 1835 | 15414 |
|  |  | т/сеть 2Ø100мм в непроходном канале КЛ 90-60 | м.п. | 150 | 1260 |
|  |  | Центральный тепловой пункт Q=33,22 Гкал/час | шт. | 1 | 52000 |
| 3 | Котельная №1 мкрн.Видный п.Элита | Капитальный ремонт Текущий ремонт |  |  | 115,7 184,6 |
|  | Котельная №2 мкрн.Видный п.Элита | Текущий ремонт |  |  | 184,6 |
|  | Новая котельная мкрн.Видный п.Элита | Строительство котельной | шт | 1 | 120000 |
|  |  | Строительство теплотрассы для подключения потребителей | м.п. | 1500 | 12600 |
| 2-3 этап (с 2019 по 2025 гг) |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплотрасса микрорайон Новая Элита | Строительство теплотрассы для подключения новых потребителей | м.п. | 5200 | 927,520 |

2.1.2. Водоснабжение

Централизованная система водоснабжения Элитовского сельсовета находится в собственности сельсовета.

Протяженность сетей водопровода – 33, 9 км.

В поселке Элита имеется 4 скважины, принадлежащих ЗАО «Племенной Завод Элита», на которых установлены следующие глубинные насосы:

№2 ЭЦВ 8-25-125 мощностью 13 кВт/час;

№3 ЭЦВ 8-25-125 мощностью 13 кВт/час;

№4 ЭЦВ 6-16-140 мощностью 8 кВт/час;

№5 ЭЦВ 6-16-140 мощностью 8 кВт/час.

Воду добывают с глубин и подают ее по полиэтиленовым водопроводным трубам в накопительную емкость, объем, которого равен 125 м3. С насосной станции вода подается центробежным насосом, мощность которого 55 кВт/час, во вторую насосную станцию по полиэтиленовому водопроводу в накопительные емкости 500 м3

С насосной станции №2 при наполненной накопительной емкости включается один из двух центробежных насосов. Мощность каждого насоса равна 55 кВт/час. За сутки производится 5-6 перекачек воды в накопительную емкость 1000 м3, находящуюся в п.Элита.

Источником водоснабжения микрорайона Видный является существующая емкость для воды на 1000 м3 (состоящая из 4-х резервуаров, емкостью по 250 м3 каждый) поселка Элита, расположенная в юго-восточной части микрорайона Видный где хранятся регулирующий противопожарный и аварийные запасы воды. Согласовав технических условий на подключение проектируемых сетей микрорайона выдано ЗАО «Племенной совхоз Элита» № 38 от 27.03.2008 г.

Из существующих емкостей вода, на обеспечение микрорайона забирается двумя трубопроводами из колодца переключений и далее насосами установленными в насосной станции, по 2-м напорным трубопроводам диаметром 150 мм, подается в кольцевые сети микрорайона.

Для обеспечения бесперебойного питания поселка водой на хозяйственно- бытовые и противопожарные нужды предусмотрена насосная станция Hydro МРС с шестью насосами типа CR 32-3 (два резервных, четыре рабочих один из которых с частотным регулированием). Станция располагается в отдельно стоящем здании. Работает в автоматическом режиме. Производительность насосной 89,31 мЗ/час, напор 40 м.в.ст.

Таблица 10. Технико-экономические показатели

| Показатель | Величина | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Категория | Проектируемая система водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относится к 1 категории | СНиП 2.04.02-84*. |
| Протяженность сети | 16,5км |  |
| Средняя глубина заложения | 3,2 м |  |
| Расчетный расход | 444 м3/сут | С учетом расхода на горячее водоснабжение |
| В том числе на пожаротушение | 15 л/с | 10 л/с наружное, 2 * 2,5 внутреннее |
| Расход воды на полив территории | 85 м3/сут |  |

Требования к качеству воды проектируемой системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения - в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Вода питьевая».

Для учета расхода воды на вводе в насосную станцию установлен узел учета с турбинным счетчиком ВМХ-65. Суммарная протяженность сети 16,5 км.

Расходы воды

Расчетные расходы водопотребления определены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Основные показатели по системам водоснабжения сведены в таблицу. В расходы холодной воды включены расходы на горячее водоснабжение т.к. приготовление горячей воды предусматривается в ёмких электроводонагревателях, устанавливаемых у потребителей.

Таблица 11 . Основные показатели по системам водоснабжения

| Наименование системы | Расчетный расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В1 - водопровод | м /сут | м /час | л/с |
|  | 444 | 42,27 | 22,64 |

Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Нецентрализованные источники водоснабжения на территории Элитовского сельсовета используются преимущественно жителями индивидуальной застройки.

Новые здания на территории Элитовского сельсовета оборудуются централизованным водопроводом, канализацией и системами централизованного отопления.

Перечень основных технических и технологических проблем в системе водоснабжения муниципального образования представлен ниже:

- Достаточно высокая степень износа трубопроводов системы водоснабжения.

- Высокий износ запорной арматуры на сетях водоснабжения.

- Потери воды при ее транспортировке от источников водоснабжения до потребителей.

- Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 12. Сведения о фактическом потреблении населением холодной воды

| Наименование | МУПЕР «Коммунальщик» (тыс. кубометров в год) |  |  |  | п. Видный (тыс. кубометров в год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджет | Прочие | Итого |  |
| п. Элита | 244,26 | 1,4 | 0,2 | 131,4 | 180,675 |
| д. Минино |  |  |  | 114,456 |  |

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с информацией, полученной от администрации, на территории сельсовета имеются бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения, которые представлены в таблице 13. «Сведения о бесхозяйных сетях». Данным проектом предлагается поставить Администрацией эти сети на учёт как бесхозяйные, а до объявления собственника - передать на обслуживание - МУПЕР "Коммунальщик".

Таблица 13. Сведения о бесхозяйных сетях.

| Населенный пункт | Название улицы | Протяженность трубопровода,м | Диаметр трубы ,материал |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Минино | Юбилейная | 435 | 110 мм. ,полиэтилен |
|  | Внуковых | 210 | 110 мм. ,полиэтилен |
|  | Зеленая | 360 | 110 мм. ,полиэтилен |
|  | Красноярская | 390 | 110 мм. ,полиэтилен |
|  | Октябрьская | 130 | 110 мм. ,полиэтилен |
|  | Новая | 450 | 110 мм. ,полиэтилен |
|  | Медицинская | 390 | 110 мм. ,полиэтилен |
|  | Долинная | 480 | 90 мм. ,полиэтилен |
|  | Пушкинская | 360 | 110 мм. ,полиэтилен |
|  | Мининская | 585 | 110 мм. ,полиэтилен |
|  | Полевая | 210 | 110 мм. ,полиэтилен |
|  | Строительная | 255 | 90 мм. ,полиэтилен |
|  | Трактовая | 345 | 110 мм. ,полиэтилен |
|  | Яблоневая | 600 | 110 мм. ,полиэтилен |
|  | Жукова | 300 | 110 мм. ,полиэтилен |
|  | Совхозная | 645 | 110 мм. ,полиэтилен |
|  | Западная | 100 | 110 мм. ,полиэтилен |
|  | Зимняя | 435 | 110 мм. ,полиэтилен |
|  | Солнечная | 300 | 110 мм. ,полиэтилен |
|  | Озерная | 615 | 50 мм.,110 мм. ,полиэтилен |
|  | Луговая | 450 | 110 мм. ,полиэтилен |
|  | Цветочная | 585 | 110 мм. ,полиэтилен |
|  | Сибирская | 240 | 90 мм. ,полиэтилен |
|  | Южная | 100 | 90 мм. ,полиэтилен |
| п.Элита | Майская | 30 | 90 мм. ,полиэтилен |
|  | Кленовая | 560 | 90 мм. ,полиэтилен |
|  | Фруктовая | 400 | 63 мм. ,полиэтилен |
|  | Саянская | 600 | 63 мм. ,полиэтилен |
|  | Славянская | 400 | 63 мм. ,полиэтилен |
|  | Ягодная | 350 | 63 мм. ,полиэтилен |
|  | Южная | 300 | 110 мм. ,полиэтилен |
|  | Кольцевая | 280 | 110 мм. ,полиэтилен |
|  | Солнечная | 580 | 110 мм. ,полиэтилен |
|  | Рокоссовского | 1100 | 110 мм. ,полиэтилен |
|  | Буденого | 200 | 90 мм. ,полиэтилен |
|  | Городская | 300 | 90 мм. ,полиэтилен |
|  | Боровая | 200 | 90 мм. ,полиэтилен |
|  | Молодежная | 1600 | 150 мм., сталь |
|  | Кооперативеая | 1300 | 100 мм.,полиэтилен |
| д.Бугачево |  | 2300 |  |
| Итого по МО Элитовский сельсовет |  | 19470 |  |

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно -строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

особенности территории строительства.

- Водоотведение

- Существующее положение в сфере водоотведения мкрн. Видный

Установка обеззараживания и доочистки.

Для обеспечения надежной работы установки необходимо выполнение требований к качеству электропитания и качеству исходной воды. Кроме того, не реже 1 раза в 12 месяцев должно проводиться техническое обслуживание установки, заключающееся в следующем: Визуальная проверка равномерности свечения излучателя УФ. отсутствие мигания.

Проверка наличия осадка на защитном кварцевом кожухе излучателя. При необходимости разобрать установку.

Проверка и при необходимости, замена уплотняющих прокладок.

При истечении срока службы УФ-излучателей произвести их замену.

Расчетные расходы

Расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод см. табл. 14.

| Наименование системы | Расчетный расход воды |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м.куб./сут |  | м.куб./час |  |  | л/с |  |  |
| Общественно-деловой центр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К1 - канализация | 8.17 |  |  | 10.56 |  |  | 9,23 |  |
| Культурно-развлекательный центр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К1 - канализация | 2.39 |  |  | 4.242 |  |  | 3,185 |  |
| Детский сад на 70 детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К1 - канализация | 7.35 | 2,454 |  |  | 2,494 |  |  |  |
| с школой на 100 учеников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К1 - канализация | 1,15 | 0,998 |  |  | 1,031 |  |  |  |
| Пункт мед. помощи. Аптека |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К1 - канализация | 0.05 | 0.206 |  |  | 0,357 |  |  |  |

Таблица 14. Основные показатели по канализации

| Магазин 40 кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 - канализация | 0.19 | 0,362 |  | 0.352 |  |  |
| Автосервис |  |  |  |  |  |  |
| К1 - канализация | 0.07 | 0.228 |  | 0.372 |  |  |
| Итого по общественной части |  |  |  |  |  |  |
| К1 - канализация | 19.37 | 19,064 |  | 17,021 |  |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| К1 - канализация | 425 |  | 23,21 |  | 5,619 |  |
| Итого по жилой части |  |  |  |  |  |  |
| К1 - канализация | 425 | 23.21 |  | 5.619 |  |  |
| Итого по северной части п. Элита |  |  |  |  |  |  |
| К1 - канализация | 444 | 42,27 |  | 22,64 |  |  |

Сети канализации

Самотечные сети канализации запроектированы из труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR17 диаметром 150, 200, 250 мм, выполняемых по ГОСТ 18599-2001 (плотность > 0,95 г/см3, напряжение пластического течения > 23 МПа, удлинение соответствующее пределу текучести > 600%. модуль упругости - 51000 МПа, номинальное давление - 10 атм).

Средняя глубина заложения трубопроводов - 3,6 м.

Смотровые колодцы из сборных из ж/б колец 01000 по ТПР 902-09-22.84, люк - шарнирный чугунный СЧ-15 ГОСТ 3634-99, оборудованы стремянкой. В зоне присутствия грунтовых вод применены колодцы Тип П с гидроизоляцией по ТПР 901-09-11.84.

Проектируемые трубопроводы канализации прокладываются с уклоном не менее 0.008. Под проезжей частью сети проложить в футляре из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Сточные воды с юго-восточной части поселка самотеком поступают в приемный колодец. затем при помощи канализационной насосной станции PUST с двумя насосами SEV 65.65.40.2 (один резервный, расход - 18 м3/ч, напор - 20 м.в.ст.) по двум трубопроводам (один резервный) через камеру гашения напора перекачиваются в самотечную канализационную сеть северного склона.

Сточные воды с южного склона поселка самотеком поступают в приемный колодец, затем при помощи канализационной насосной станции PUST с двумя насосами SV 80.80.210.2 (один резервный, расход - 15м7ч, напор - 50 м.в.ст.) по двум трубопроводам

- Описание структуры системы сбора, очистки и отведения

- сточных вод

Основные объекты водоотведения – жилая застройка, объекты соцкультбыта.

Удельное водоотведение по жилью принято согласно распоряжению №1 от 22 мая 2006 г. института «Красноярскгражданпроект» и Приложения №1,2 к Решению Красноярского городского Совета от 28.12.05 №В-160 и составляет 426 л/сут чел. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% от суммарного расхода стоков населения.

Суммарный сброс сточных вод принят равным водопотреблению и составляет – 426,5 тыс. м3/год

Микрорайон Видный условно разделен линией водораздела на две зоны - южный склон и северный склон. Для каждой зоны поселка запроектирована самостоятельная самотечная система хозяйственно-бытовой канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки северного склона самотеком поступают в централизованный септик.

Очистка септика осуществляется путем вывоза сточных вод специализированными машинами.

В 2016-2017 гг.в мкрн. Видный запланировано строительство локальных очистных сооружений, которые представляют собой комплекс биологической очистки сточных вод серии «ТОПАЭРО-М». (ТУ 4859-005-98989899-2008). Стоимость строительства 40 млн. руб.

Комплекс очистки хозяйственно бытовых сточных вод предназначен для очистки стоков путем биологического окисления, с последующей доочисткой и обеззараживанием условно чистой воды в соответствии с действующими санитарно- эпидемиологическими нормами и правилами. Проект очистных сооружений выполняется ГК «ТОПОЛ-ЭКО».

Исходные данные и цели проектирования

Исходными данными для разработки проекта реконструкции очистных сооружений биологической очистки производительностью 400 м3/сут. являются следующие документы:

-задание по разработке рабочей документации очистных сооружений на базе УОСВ «ТОПАЭРО М/Е» хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 400 мЗ/сут, расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, п. Элита, микрорайон «Северный».

Цели проектирования

Проектом предусматривается строительство очистных сооружений производительностью 400 м.куб/сут, расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, п. Элита, микрорайон «Северный».

В очистные сооружения поступают сточные воды от жилой и хозяйственной зон. Сточные воды собираются канализационными сетями и по самотечному коллектору направляются до КНС откуда подаются на очистные сооружения. Наружные сети выполняются отдельным проектом.

Сущность проекта заключается в проектировании очистных сооружений биологической очистки с заданной производительностью и с использованием современного оборудования, прогрессивных методов доочистки и обеззараживания стоков, обезвоживания осадков сточных вод.

Заданием на проектирование установлена проектная производительность очистных сооружений - 400м.куб./сут.

Основные технологические решения по строительству, очистных сооружений, предусмотренные настоящим проектом, заключаются в следующем:

-	Строительство производственного здания с установкой в нем основного технологического оборудования;

-	Установка блоков частичной заводской готовности и обвязка их между собой;

-	прокладка инженерных коммуникаций на площадке очистных сооружений (сети водопровода и канализации, сети электроснабжения);

-	автоматизация и диспетчеризация систем управления очистными сооружениями.

Схема расположения очистных сооружений мкрн. Видный п. Элита

Очистные сооружения работают в автоматическом режиме. Контроль за работой воздуходувок, системой фильтрации, системой обеззараживания и фекальных насосов осуществляет оператор очистных сооружений. На всех этапах технологической системы очистки сточных вод «Комплекса» предусмотрена система аварийной сигнализации.

Категория надёжности оборудования - вторая, т.е. допускается перерыв в его работе не более 6 часов при условии одновременного прекращения водоснабжения. В случае отключения электроэнергии необходимо переключает основное электропитание на резервное.

При эксплуатации комплекса необходимо:

Контроль аварийной сигнализации Комплекса;

производственными инструкциями согласно утвержденному перечню обязательных инструкций;

«Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

правилами промышленной безопасности и охраны труда; «Правилами пожарной безопасности в РФ»;

«Правилами внутреннего трудового распорядка»; коллективным договором общества; настоящей инструкцией.

- Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения.

От части жилой и общественно-деловой застройки канализование хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в отдельно построенные септики.

- Прогноз объема сточных вод

- Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Объектами водоотведения являются:

- население,

- местная промышленность,

- объекты соцкультбыта.

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.03-85 и составляют:

- в благоустроенной застройке 300л/сут на человека,

- в неблагоустроенной застройке 50 л/сут на человека.

- Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Объектами водоотведения являются:

- население,

- местная промышленность,

- объекты соцкультбыта.

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.03-85 и составляют:

- в благоустроенной застройке 300л/сут на человека,

- в неблагоустроенной застройке 50 л/сут на человека.

Таблица 15. Расчет объема сточных вод в д.Минино мкрн.Аркадьевский

| № | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут на человека | население, человек | расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой горячего водоснабжения | 300,00 | 10245,00 | 3073,50 |
| Итого |  |  |  | 3073,50 |
| Муниципальные объекты |  |  |  |  |
| 1 | ДОУ (270 мест) | 105,00 | 270,00 | 28,4 |
| 2 | ДОУ (190 мест) | 105,00 | 190,00 | 20,0 |
| 3 | Группа кратковременного пребывания детей | 105,00 | 32,00 | 3,4 |
| 4 | Детский досуговый центр | 105,00 | 50,00 | 5,3 |
| 5 | Школа | 14,00 | 1000,00 | 14,0 |
| 6 | Поликлиника | 15,00 | 352,00 | 5,3 |
| 7 | Детская молочная кухня | 16,00 | 550,00 | 8,8 |
| 8 | Культурно-досуговый центр | 38,00 | 865,00 | 9,2 |
| 9 | Участковый пункт полиции | 16,00 | 15,00 | 0,2 |
| 10 | Отделение связи | 16,00 | 15,00 | 0,2 |
| 11 | Жилищно-эксплуатационная организация | 16,00 | 25,00 | 0,4 |
| 12 | Пожарный пост | 16,00 | 23,00 | 0,4 |
| Итого |  |  |  | 95,5 |
| Коммерческие объекты |  |  |  |  |
| 1 | Торгово-развлекательный центр | 266,00 | 2965,00 | 109,5 |
| 2 | Аквапарк | 249,00 | 1053,00 | 15,4 |
| 3 | Автоцентр | 16,00 | 50,00 | 0,8 |
| 4 | Прочие объекты обслуживания | 16,00 | 75,00 | 1,2 |
| Итого |  |  |  | 126,8 |
| Всего |  |  |  | 3295,80 |

Таблица 16. Тарифы на водоотведение для потребителей МУП «Коммунальщик»

| № п/п | Показатель (группы потребителей) | Единица измерения | Тарифы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | руб./м3 | 86,51 | 89,97 | 93,15 | 98,23 |
| 2 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | руб./м3 | 86,51 | 89,97 | 93,15 | 98,23 |

- Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

-стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

-стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

-стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

-оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

-особенности территории строительства.

- Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Система водоотведения предназначена для надежного и качественного обеспечения населения, объектов соцкультбыта и прочих потребителей услугами отведения и очистки сточных вод. Надежность работы системы водоотведения обеспечивается своевременным проведением ремонтных работ, проведением профилактических работ в период эксплуатации. На протяжении последних пяти лет система водоотведения работает надежно. Локальные забои канализации устраняются в течение 2-3 часов.

Перечень веществ, запрещенных к сбросу в канализацию:

- Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках: окалина; известь; песок; гипс; металлическая стружка; каныга; грунт; строительные отходы и мусор; твердые бытовые отходы; производственные отходы, осадки и шламы от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества; нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут.

- Окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз.

- Биологически жесткие поверхностно-активные воды вещества (далее – ПАВ).

- Залповый сброс в канализацию сточных вод, характеризующихся превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью (2>рН>12).

- Вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод; биологически трудно окисляемые органические вещества и смеси.

- Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях следующие газы: сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов, окись этилена, метан.

- Ниже перечисленные вещества: азиды, ацетилен, бензин, бензолы, гептан, дизельное топливо, дихлорметан, дихлорэтан, диэтиловый эфир, керосин, ксилолы, масло гидрированное, масло для гидропроводов, масло трансформаторное, спирт метиловый, спирт этиловый, толуол, цианиды, четыреххлористый  углерод, этилен, этилендихлорид, этиловый эфир.

- Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная».

- Сточные воды, содержащие особо опасные вещества, в том числе  опасные бактериальные вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний.

- Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» и действующими нормами радиационной безопасности.

2.1.4. Газоснабжение

Снабжение природным газом на территории муниципального образования Элитовский сельсовет не осуществляется.

2.1.5. Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение населенных пунктов Элитовского сельского совета осуществляется от трансформаторных подстанций 10/35 кВ.

п. Элита

Головная подстанция, расположенная в п. Элита ТП 63 35\10Квт состоит из 2-х трансформаторов мощностью 6300 Квт каждый и отходящих фидеров:

Ф63-7 мощность установленная ТП - 5330 КВт.

Ф63-3 мощность установленная ТП - 400КВт.

Ф63-6 мощность установленная ТП - 1300 КВт.

Ф63-1 мощность установленная ТП - 630 КВт.

д.Минино

Головная подстанция расположена в п. Элита ТП 63 35\10Квт.

Фидер 63-1 мощность установленная и фидер Ф121-13-800 Квт от подстанции «Мясокомбинат». д.Бугачево

Головная подстанция расположена в д. Дрокино ТП 64 110\10Квт. Фидер 64-1 мощность установленная 2050Квт,

фидер Ф121-6 Квт установленная мощность 800 Квт подстанция «Мясокомбинат». Существующие подстанции требуют реконструкции с увеличением их мощности. В настоящее время электроснабжение населенных пунктов Элитовского сельского совета осуществляется от трансформаторных подстанций 10/35 кВ. с.Арейское

Головная подстанция ТП 35\10Квт расположена в поселке с.Арейское

В существующих сетях имеют место:

- высокий процент износа трансформаторных подстанций;

- большая неравномерность загрузки трансформаторов;

- большая протяжённость линий 0.4 кВ. что приводит к высоким потерям напряжения и мощности. к низкому качеству потребляемой электроэнергии. Напряжение на отдельных местах не превышает 185 В;

- опоры ВЛ-10 кВ и 0.4 кВ деревянные и имеют многочисленные повреждения из-за гниения древесины;

- рост нагрузок потребителей привёл к перегрузкам в сетях;

Вышеперечисленные причины показывают неудовлетворительное существующее положение. Необходима реконструкция и капитальный ремонт существующей схемы электроснабжения села.

В качестве защитных мероприятий от поражения электрическим током предусматриваются:

- выполнение наружного контура заземления трансформаторных подстанций;

- заземление нормально нетоковедущих металлических частей электроустановки;

- повторное заземление «О» - провода и выполнение уравнивания потенциалов на вводах в здания;

- устройство молниезащиты зданий в соответствии с РД 34.21.122-87.

2.1.6. Участие в организации сбора и утилизации твердых коммунальных  отходов (ТКО).

В Элитвском сельсовете муниципальное унитарное предприятие Емельяновского района «Эколог» (специализированная организация) осуществляет деятельность по сбору и транспортированию коммунальных отходов с территорий населенных пунктов Емельяновского района, в целях дальнейшей обработки и размещения, от физических и юридических лиц. В 2016г. получена лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

-	Сбор и транспортирование ТКО от многоквартирных домов осуществляется управляющими организациями, товариществами собственников жилья, собственниками помещений многоквартирных домов, путем заключения договора со специализированной организацией. Сбор осуществляется с общей контейнерной площадки для сбора ТКО и негабаритного мусора;

-	Сбор и транспортирование ТКО от юридических лиц (бюджетные, коммерческие организации, индивидуальные предприниматели), при осуществлении деятельности которых образуются, отходы обустраивают или арендуют места         f (контейнерные площадки) для сбора отходов. Организуют сбор и транспортирование ТКО, негабаритного мусора путем заключения договоров со специализированной организацией;

-	Сбор и транспортирование ТКО от физических лиц осуществляется на основании договора со специализированной организацией. Накопление ТКО на территории частных домовладений допускается в специально оборудованных для этих целей местах в мешках или контейнерах. В случаях самостоятельного вывоза ТКО физ. лица приобретают у специализированной организации талоны на пункт приема ТКО. - Для сбора и транспортирования ТКО, образующихся в садоводческих, дачных некоммерческих товариществах, средствами обществ оборудуются контейнерные площадки или специально организованные места для негабаритного мусора. Сбор и транспортирование ТКО осуществляется на основании договора со специализированной организацией.

Услуга по сбору и транспортированию ТКО (контейнерный сбор) осуществляется автомобилями мусоровоз КО-440-5, МКМ 4503, МКМ 4804, из контейнеров объемом 0,75м , расположенных в специально обустроенных местах (контейнерных площадках) на объектах Заказчика. Периодичность оказания услуг устанавливается по соглашению сторон. Оплата за сбор и транспортирование ТКО производится в порядке, установленном договорам со специализированной организацией.

Сдаются ТКО на мусоросортировочный комплекс ООО «Чистый город» расположенный в г. Красноярске, ул. Пограничников, 12Д или на полигон ОАО «Автоспецбаза» расположенном в Емельяновском районе Красноярского края по адресу: 22-й км Енисейского тракта, 6-й км по направлению к д. Частые.

Вывоз негабаритного мусора осуществляется автомобилем КАМАЗ (самосвал) по заявке заказчика. Передача отходов для утилизации (захоронения) осуществляется на полигоне, расположенном в Емельяновском районе Красноярского края по адресу: 22-й км Енисейского тракта, 6-й км по направлению к д. Частые.

Потребителями являются юридические лица (бюджетные, коммерческие организации, ИП) - 16 договоров; Физические лица - 274 договора; Многоквартирные дома - 3 договора; Садоводческие, дачные некоммерческие товарищества (СНТ, ДНТ) -10 договоров.

Существующая проблема в сфере удаленность полигона (расстояния до полигона 55 км)

Тариф (2015-2016 ).Постановление Администрации Емельяновского района Красноярского края от 18.06.2015г. №2011; Постановление Администрации Емельяновского района Красноярского края от 05.04.2016г. №360

-	услуга на сбор, транспортирование ТКО -233,00 руб./м3 (в тариф на услугу включена стоимость обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов I-IV классов опасности);

-	услуга самосвала (КАМАЗ)-1115,00 руб./час;

-	услуга экскаватора-погрузчика JCB - 1640,00 руб./час.

Услуга на размещение негабаритного мусора (талоны ОАО «Автоспецбаза») -107,24 руб./м3.

Объем вывоза ТКО (существующий и прогноз на перспективу).

Объем сбора и транспортирования ТКО (контейнерный сбор) и негабаритный мусор за 7 месяцев 2016г.:

-	юридические лица - 1301,25 м,

-	физические лица - 529,50 м ;

-	многоквартирные дома - 547,50 м3;

-	садоводческие, дачные некоммерческие товарищества (СНТ, ДНТ) - 1732,75 м3. Прогноз сбора и транспортирования ТКО (контейнерный сбор) и негабаритный мусор: на 2016г.-7047 м3

на 2017г.-8000 м3

Под проектируемый объем ТКО предусмотрено выполнение проектных работ и строительство нового полигона в соответствии с существующими нормативными правилами в западном направлении от п. Элита севернее места пересечения автодороги п. Элита- с. Арийское высоковольтной ЛЭП.

Предполагаемые проектные размеры полигона определены из расчета 0,4 га на 1000 м. куб. Из расчета на существующее население на расчетный срок площадь полигона составляет 1,6 га, на проектное население площадь полигона составит 14,65 га.

Сбор бытовых отходов предполагается в мусоросборники, расположенные на площадках с твердым покрытием с последующим вывозом отходов специализированным предприятием, обеспеченным специализированной техникой.

Нечистоты от неканализированной застройки предполагается вывозить специализированным автотранспортом в приемные резервуары насосной станции перекачки.

Севернее проектируемого полигона ТКО планируется разместить скотомогильник для захоронения останков животных. При проектировании мест захоронения биологических отходов будут учтены потребности сельскохозяйственного комплекса и населения. Доставка павших животных к скотомогильнику будет организована специальным транспортом.

Обезвреживание и утилизация опасных отходов, в том числе медицинских отходов от существующих медицинских учреждений, ртутьсодержащих отходов, пестицидов и ядохимикатов предполагается вывозить и обезвреживать на специально оборудованном районном полигоне.

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

Жилищный фонд муниципального образования не оборудован групповыми приборами учета тепловой энергии, энергетические обследования многоквартирных домов ранее не проводились.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в муниципальном образовании Элитовский сельсовет планируется реализация следующих технических мероприятий:

- в бюджетной сфере: установка приборов учета тепловой энергии (там, где еще не произведена их установка);

- в сфере повышения энергетической эффективности жилищного фонда: установка коллективных приборов учета тепловой энергии; установка коллективных приборов учета воды; замена ламп накаливания на энергосберегающие в подъездах многоквартирных домов;

- установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также обеспечить реальные возможности для ресурсосбережения.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу, включающую:

- установку энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировку систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- модернизацию тепловых пунктов;

- утепление чердачных перекрытий и подвалов;

- утепление входных дверей и окон;

- установку теплоотражателей;

- перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время;

- регулировку систем отопления;

- промывку систем центрального отопления;

- автоматическую регулировку прямой и обратной систем отопления;

- утепление фасадов;

- установку водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения 100% энергетических обследований жилых домов.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

- внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

- повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

- обеспечение сервисного обслуживания и метрологического обследования систем учета, контроля и управления энергопотребления;

- централизованная замена ламп на энергосберегающие;

- централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «выход», «не входить» и т.п.) на LED диоды;

- рационализация расположения источников света в помещениях;

- автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

- автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований. Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, может быть сформирован после полного проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

В предварительных оценках при установке приборов учета холодного водоснабжения в бюджетных учреждениях экономия затрат достигнет 20% за счет учета фактически потребленной холодной воды в отличие от нормативного усредненного расчета. При замене ламп накаливания на энергосберегающие экономия затрат на электроэнергию потребляемую освещением в верхних пределах оценивается в 40%.

- ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

В настоящее время специализация экономики муниципального образования это деревопереработка, растеневодство, производство молока. Производства на территории муниципального образования находятся в стадии реорганизации. Четкие параметры их развития отсутствуют.

Большая часть территорий - это сельхозугодия: ЗАО «Племенной завод Элита», «ОПХ Минино», а также - лесничество «Мининское». Производственные мощности размещены во всех населенных пунктах. На территории располагается незначительное количество фермерских и личных подсобных хозяйств. Ответственным за социальное развитие и экономическое обустройство населенных пунктов является сельсовет.

Населенные пункты, расположенные на территории Элитовского сельсовета, - п.Элита, д.Бугачёво и д.Минино - имеют благоприятные условия для их развития: к этим населенным пунктам прилегают значительные площади сельхозугодий, необходимые им для функционирования, с.Арейское размещено в окружении лесов Гослесфонда.

Анализ динамики численности населения по статистическим данным последнего периода показывает, что динамика естественного прироста отрицательна (смертность превышает рождаемость), а показатель миграционной активности положителен. Несмотря на то, что ежегодно миграционный отток населения составляет около 3%, миграционный приток выше, что дает положительный миграционный баланс и, как следствие, общий рост населения. Качество мигрантов не оценивалось. Таким образом, в последние три года по данным Элитовской сельской администрации население за счет миграции прирастало в среднем за год на +124 чел., а естественный прирост составил -22 чел. Средний рост населения составил 102 человека за год.

Планируется  строительства микрорайона «Восточный», реализуемого по индивидуальному проекту. Предполагаемая численность микрорайона «Новая Элита» составит 25 тыс. населения, в том числе, на период до 2018 г - 12,5 тыс. человек, на период до 2030 года - 12,5 тыс. человек

Новые рабочие места появятся при развитии жилищного строительства в сфере обслуживания, секторах услуг. Близкое расположение и хорошая связь (автомобильные дороги) с городом Красноярск, а также возможность подключения к городским инженерным сетям, наличие резервной территории для развития индивидуальной жилой застройки, вызывает большой приток горожан, желающих построить себе дома и коттеджи, обзавестись приусадебными участками в этих населенных пунктах.

В настоящее время планируется активное строительство новых и реконструкция старых жилых домов. По установленным нормативам, на земельные участки под индивидуальное строительство и ведение личного подсобного хозяйства, население п.Элита.

Действующим генеральным планом численность населения без учета строительства мкр. «Восточный» принимается:

| № | Наименование населенных пунктов | Численность населения, чел |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | существующая | расчетный срок |
| 1 | п. Элита | 2130 | 5000 |
| 2 | с.Арейское | 731 | 900 |
| 3 | д.Бугачево | 807 | 3100 |
| 4 | д.Минино | 1325 | 1750 |
|  | Итого | 4993 | 10750 |

Основными задачами комплексного решения жилищной проблемы, реконструкции и развития жилых территорий являются:

- создание условий для переселения жителей из ликвидируемого жилфонда;

- благоустройство жилищного фонда;

- обеспечение граждан жильем в соответствии с принятой проектной жилищной обеспеченностью;

- наращивание темпов строительства жилья для ускоренного решения жилищной проблемы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства:

- строительство жилья, предназначенного для переселения населения, проживающего в жилье с максимальной ветхостью, на свободной территории, а также на территории сносимого жилфонда с учетом пространственного и временного размещения;

- повышение качества жилья: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение;

- планомерная ликвидация ветхого жилищного фонда; - увеличение жилищной обеспеченности;

- рациональное распределение объемов строительства жилищного фонда. Объем нового жилищного строительства представлен с учетом прироста населения и улучшения обеспеченностью жилым фондом.

Базовыми установками проекта в сфере жилищного строительства муниципального образования являются:

- достижение показателя средней жилообеспеченности до 28 кв. метров на человека к 2017 году и 35 кв. метров на человека к 2030 году.;

- обеспечение 90% нового жилищного строительства всеми основными видами коммунальной инфраструктуры (горячее водоснабжение, централизованное отопление, канализация);

- инженерное оборудование и благоустройство существующего жилого фонда. Исходя из существующего населения, при условии его стабильности при средней обеспеченности жильем по муниципальному образованию 24 м. кв. на человека, необходимо построить на период до 2018 года - по 4 кв. м. жилья на человека, до 2030 года - дополнительно по 7 м.кв. на человека.

Для достижения проектной обеспеченности жилой площади в 28 м2/чел. существующего населения к 2018 году необходимо дополнительно построить 15400 м2 жилья. При среднем коэффициенте семейственности 2,7- 3.0, необходимо возвести 185 домов усадебного типа. При средней сложившейся площади усадебного участка в 0,15 га, под застройку необходима площадь в 27,5 га.. Учитывая необходимые земельные участки под дороги, социальные объекты и рекреации, общая площадь застройки должна быть увеличена до 55 га.

Таблица 17. Объемы жилищного строительства.

| населенные пункты | на период до 2018 г |  |  | на период до 2030 г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующая численность | необходимый объем строительства, т.м.кв | ввод в тыс.м в год | необходимый объем строительства, т.м.кв | ввод в тыс. м2 в год |
| п. Элита | 2130 | 6,7 | 0.67 | 11,73 | 1,1 |  |
| д. Минино | 731 | 3.5 | 0,35 | 6,14 | 0,56 |  |
| д. Бугачево | 807 | 1,84 | 0,18 | 3,21 | 0,29 |  |
| с. Арийское | 1325 | 3,35 | 0,34 | 5,87 | 0,53 |  |
| итого | 4993 | 15,4 | 1,54 | 26,95 | 2,48 |  |

Таким образом, достижение уровня обеспеченности жильем, заложенного в долгосрочной стратегии развитии Российской Федерации, требует увеличения площади населенных пунктов, с учетом развития объектов социальной сферы, на период до 2030 года на 152,8 га., в том числе по поселку Элита - на 65,8 га, по с. Арейское - на 32,8 га, по д. Минино - на 35 га, по д. Бугачево - на 18,2 га.

Основные проектные предложения генплана в сфере жилищного строительства в разрезе перспективных центров расселения муниципального образования следующие населенные пункты: Элита, д. Минино которые существенно увеличат свои существующие границы и численность своего населения на расчетный (до 2017 г) и проектный период.

Объем нового жилищного строительства представлен с учетом прироста населения и улучшения обеспеченностью жилым фондом. В проектах населенных пунктов норма обеспеченности общей площадью на первую очередь строительства принята 28м2/чел.

Расчет перспективного жилищного строительства производился с учетом двух важных факторов: максимального использования площадки, отводимой под развитие населенного пункта и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом с приусадебным участком. Участок при доме предусматривался в соответствии с заданием на проектирование, учитывающим типы будущей застройки и регламенты, назначенные в генплане для соответствующих зон. Размеры придомовых участков приняты в проекте:

- индивидуальная застройка - 0,15-0,20 га;

- блокированная застройка - 0,04 - 0,06 га.

Кроме того, в микрорайоне жилых домов, запроектированном на новой площадке, учитывалось и наличие участков для общественных зданий, требуемых для всего проживающего населения, а также рассчитанных на межселенное обслуживание.

Таким образом, основой для расчета нового жилищного строительства являлась территория, отводимая для перспективного развития, с учетом ограничений ее параметров, обусловленных существующей ситуацией.

В п. Элита проектируемая территория планировочно поделена на 3 макрорайона:

- существующий, который будет расширен;

- южный, находящийся при въезде с восточной стороны от дороги;

- северный, расположенный севернее существующей части поселка;

- восточный, который представляет собой территорию перспективной застройки.

Водоснабжение и водоотведение п. Элита надлежит проектировать согласно существующей схемы развития, размещения отраслей народного хозяйства, а так же генеральных, бассейновых и территориальных схем комплексного использования и охраны вод.

Необходимо обратить внимание на профили улиц и организовать водоотводы по всем населенным пунктам, чтобы избежать скапливания воды возле домов.

Требуемый расход на наружное пожаротушение 10 л/сек.

Требуемый расход на внутреннее пожаротушение 1 х 2,5 л/сек.

Примечание: Расход стоков рассчитывается в индивидуальном порядке согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация здания».

Таблица 18. Основных показателей систем водоснабжения и водоотведения МО Элита на I очередь строительства и на расчетный срок

| Таблица Потребители | Норма водопотребления, л/сут на человека |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расч.срок |
| Поселки городского типа от 5 до 20 тысяч жителей | 200 | 200 |
| Поселки и села от 1 до 5 тысяч жителей | 160 | 160 |
| Населенные пункты сельской местности | 100 | 100 |

Водопотребление микрорайона Элита «Восточный» новых районов развития д. Минино, д. Бугачево предусматривается от водопроводной системы г. Красноярска и предусматривается по нормативам г. Красноярска - 250 литров холодной воды на человека в сутки.

Водопотребление с. Арейское планируется от реконструируемого водозабора с. Арейское с введением системы подготовки и очистки воды до требуемого качества по питьевой воде и предусматривается по нормативам 100 л на человека в сутки.

Водопотребление для п. Элита северной и восточной части предусматривается от существующего водозабора в п. Еловый и рассчитано по нормативам

В восточной части п. Элита предусматриваются очистные сооружения для предварительной очистки хозяйственно - бытовых стоков и очистные поверхностных вод существующего поселка.

Схема канализации принята неполная раздельная.

Хозбытовые сточные воды от поселка и проектируемых микрорайонов по системе самотечных и напорных трубопроводов поступают в приемный резервуар главной канализационной насосной станции и далее перекачиваются в сеть города Красноярска.

Приняты асбестоцементных трубы по ГОСТ 18390-80 и 539-80 диаметром 150-300мм.

Сточные воды от промзоны поступают в сеть канализации после локальных очистных сооружений. От мясоперерабатывающего предприятия локальная очистка сточных вод производится на жироуловителях, песколовках, отстойниках, дезинфекторах. Приняты асбестоцементных трубы по ГОСТ 18390-80 диаметром 150-300мм.

Водоотведение канализационных стоков микрорайона «Восточный», новых территорий д. Минино, д. Бугачево предусматривается в канализационную систему г. Красноярска по существующим нормативам.

В с. Арейском планируется строительство очистных сооружений. Предусматриваемый объем канализационных стоков в соответствии с нормативами.

Основные требования к проектируемым системам водоснабжения и водоотведения

Предусмотреть зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения; На территории первого пояса зоны запрещаются:

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

Выбор типа насосов и количества рабочих агрегатов надлежит производить на основании расчетов совместной работы насосов, водоводов, сетей, регулирующих емкостей, суточного и часового графиков водопотребления, условий пожаротушения, очередности ввода в действие объекта;

Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух;

Качество воды, подаваемое на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98. При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять реагенты, внутренние антикоррозийные покрытия, а так же фильтрующие материалы.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части. Радиус обслуживания пожарного гидранта не более 200 метром;

Территория, не охваченная пожарными гидрантами должна быть снабжена пожарными резервуарами;

Количество пожарных резервуаров должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение;

На территории Элитовского сельсовета проходят линии электропередач мощностью 500, 200, 110 кВ. В соответствии с разрабатываемым генеральным планом развития муниципального образования предусматривается существенное развитие жилищого строительства. Дополнительные потребности в новых мощностях по территории сельсовета составляют до 76,1МВт, в том числе по населенным пунктам: п. Элита - 60,4 МВт; с. Арейское 1,5 МВт, д. Бугачево - 10,МВт, д. Минино -4,2 МВт.

Дальнейшее развитие п. Элита предусматривается в восточной части существующего поселения Элита. Электроснабжение нового жилого массива предусматривается от воздушной линии ЛЭП 110 кВ, проходящей через северный участок территории. Необходимая мощность энергопотребления от 50 до 80 МВт (с учетом жилых объектов, объектов социальной и инженерной инфраструктуры).

| Период строительства | Наименование строящихся объектов | Установленная мощность |
| --- | --- | --- |
| 2009-2017 | Пусковой комплекс первой очереди строительства- до ма эконом и бизнес-класса, элитные дома, здания магазина и эксплуатирующих организаций, многоквартирные дома, террасные дома, таунхаусы, школа, детский сад, частный клуб, парк с теннисным кортом | 40 МВт |
| на проектный срок до 2030 г | Завершение строительства жилого комплекса «Новая Элита» | 40 МВт |
| Итого |  | 80 МВт |

Населенные пункты муниципального образования (п.Элита и д.Минино, д.Бугачево, с. Арейское) имеют разные автономные решения по обеспечению теплоснабжением:

а)	д.Бугачево, с.Арейское отопление будет осуществляться от индивидуальных существующих котельных на твердом топливе.

б)	п.Элита микрорайон «Северный», существующая застройка , микрорайон «Южный» предполагается обеспечить теплом от реконструируемой существующей котельной

Микрорайон п. Элита «Восточный» предусматривается обеспечить теплом по индивидуальному проекту.

На 1-ую очередь строительства централизованным теплоснабжением обеспечивается соцкультбыт и 40% жилой зоны. Остальной жилой фонд обеспечивается от поквартальных местных котлов (водяных и электрических) или за счет печного отопления.

Общая потребность в тепле составляет:

п.Элита - 49,619 Гкал/час, из них на I очередь строительства 12,294 Гкал/час;

д.Минино -11,905Гкал/час, из них на I очередь строительства 11,905 Гкал/час,

д.Бугачево - 7,317 Гкал/час, из них на I очередь строительства 3,52 Гкал/час;

п. Арейское - 4,923 Гкал/час, из них на I очередь строительства 2,461 Гкал/час.

Расход тепла на горячее водоснабжение составляет:

п.Элита - 2,308 Гкал/час, из них на I очередь строительства 0,538 Гкал/час;

д.Минино - 0,052 Гкал/час, из них на I очередь строительства 0,052 Гкал/час;

д.Бугачево - 0,323 Гкал/час, из них на I очередь строительства 0,157 Гкал/час;

п.Арейское - 0,22 Гкал/час, из них на I очередь строительства 0,11 Гкал/час. Проектной схемой теплоснабжения учитываются все виды потребителей - жилые и общественные здания.

Коммунальная инфраструктура муниципального образования характеризуется высоким уровнем износа (до 90% по основным системам жизнеобеспечения).

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Элитовскогосельсовета применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Элитовского сельсовета без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей, уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

4.1. Теплоснабжение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2016 г. – 4,8 ед.; 2020 г. – 4,6 ед./км.

- Уровень потерь: 2016 г. – 22,15%; 2020 г. – 22%.

- Уровень износа: 2016 г. – 90%; 2020 г. – 80%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2016 г. – 42,56%; 2020 г. – 43,45%.

Оптимизация технической структуры

- Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства;

- Обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;

  - Обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения сельского совета;

  - Обеспечить соответствие мощности устанавливаемых котельных подключаемым нагрузкам.

Параметры надежности

  - Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:

    - по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нарушения технологических режимов, не выше чем 0,03 инц./км-год;

    - по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год;

    - по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю;

    - по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,95;

    - по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99;

    - по способности системы препятствовать развитию проектной аварии в запроектную с максимальным ущербом (или способность системы минимизировать ущерб в результате проектной аварии) не ниже 0,99.

Параметры энергетической эффективности

      - Повысить эффективность системы теплоснабжения (без учета потерь на источниках теплоснабжения) до 78%;

      - Снизить потери в магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (сетях горячего водоснабжения) до 22%;

      - Обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем регулирования;

      - Внедрить систему скидок по оплате услуг теплового комфорта жителям, реализующим за собственные средства меры по утеплению квартир или экономии горячей воды.

Параметры качества обслуживания

      - Предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей;

      - Организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества услуги;

      - Устанавливать термостатические вентили желающим для обеспечения индивидуальных параметров комфорта;

  - Снизить перерывы в снабжении горячей водой до 7 дней в году. Обеспечить соблюдение нормативных требований по параметрам горячей воды. Снизить претензии потребителей по качеству горячего водоснабжения;

  - Организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя.

Параметры экономической эффективности

  - Повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов;

  - Привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

  - Обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 95%;

  - Обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта;

  - Обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в реальном выражении в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.

4.2. Водоснабжение:

- Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2016 г. – 6,6 ед.; 2024 г. – 6,4 ед.;

- Износ системы водоснабжения: 2014 г. – 90%; 2020 г. – 70%;

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2016 г. – 44,15%; 2020 г. – 100%.

- Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, с 85,0% в 2016 году до 85,1% в течение 2016 - 2020 годов;

- Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, на уровне 15% в течение 2016 - 2020 годов;

- Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, на уровне 7,2% в течение 2016 - 2020 годов;

- Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, на уровне 48% в 2016 году и на уровне 47,95% в течение 2016 - 2020 годов;

- Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае, на уровне 77,5% в течение 2016 - 2020 годов;

Оптимизация технической структуры

  - Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

  - Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

  - Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

Параметры ресурсоэффективности

  - Обеспечить снижение потерь воды;

  - Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

  - Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

  - Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

  - Организовать установку водосберегающей арматуры;

  - Предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договора об обеспечении услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за установку водосберегающего оборудования;

  - Снизить средний объем потребления воды на одного проживающего в сутки на 15%.

Параметры надежности и качества обслуживания

    - Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

    - Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза;

    - Снизить показатель затопления квартир из-за неисправности водопровода;

    - Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 6 недель;

    - Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

    - Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

    - Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

    - Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения;

    - Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

    - Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

    - Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

    - Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

    - Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

    - Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

4.3. Водоотведение:

  - Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2016 г. – 2,4 ед.; 2020 г. – 2,35 ед.

  - Износ системы водоотведения: 2016 г. – 90%; 2020 г. – 70%.

  - Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, на уровне 46% в течение 2016 - 2020 годов;

  - Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в год на 1000 км сетей на уровне 40,36 ед. в течение 2016 - 2020 годов;

  - Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, на уровне 8,96% в течение 2016 - 2020 годов;

  - Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения от общего количества населения, проживающего в Шуваевском сельсовете, на уровне 73,65% в течение 2016 - 2020 годов;

Оптимизация технической структуры

  - Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоотведения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

  - Формировать стратегию развития и модернизации системы водоотведения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Снизить показатель отказов в сетях канализации;

- Снизить количество жалоб по услугам канализации до 3 на 1000 чел. в год;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе канализации в течение не более 6 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоотведения.

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы канализации в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоотведения на уровне не менее 95%.

4.4. Электроснабжение:

Оптимизация технической структуры

- Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения.

Параметры энергетической эффективности

- Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8-10%;

- Осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1. Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

- Расширить использование тарифов по зонам суток;

- Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

- Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

- Обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за превышение этих сроков;

- Обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов;

- Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок.

Параметры экономической эффективности

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблице 19.

Таблица 19 .Мероприятия инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры муниципального образования Элитовский сельсовет Емельяновского района

| № п.п. | Наименование мероприятий | Сроки реализаци (год (ы)) | Сумма, тыс. руб., за весь период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  | 249 528,42 |
| 1.1 | Котельные п.Элита: 1.Проведение режимно-наладочных испытаний котлов; 2.Покрытие неизолированных трубопроводов и арматуры теплоизоляционной краской; 3. Установка устройств плавного пуска для тягодутьевого оборудования; 4.Организация учета отпущенного тепла. | до 2018 года | 894 |
| 1.2 | Строительство ЦТП д. Минино | до 2018 года | 52000 |
| 1.3 | Строительство теплотрассы для подключения новых потребителей 1500 м и новой котельной мкрн. Видный | до 2018 года | 132600 |
| 1.4 | Капитальный и текущий ремонт котельных п. Элита | до 2018 года | 484,9 |
| 1.5 | Тепловая сеть в непроходном канале КЛ п.Элита | до 2018 года | 62622 |
| 1.6 | Строительство теплотрассы микрорайона Новая Элита | до 2025 года | 927,52 |
| 2 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  | 12 132,49 |
| 2.1 | Замена участка водовода на новый водовод из полимерных труб | до 2025 года | 2892,71 |
| 2.2 | Строительство водопровода | до 2018 года | 239,78 |
| 2.3 | Стротельство водопровода из полимерных труб Д=100-200 мм | до 2025 года | 9000 |
| 3 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  | 15 851,49 |
| 3.1 | Перекладка канализационного коллектора с устройством колодцев, из двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб - Д 280 п. Элита | 2016-2025 годы | 3310,1 |
| 3.2 | Строительство канализационного коллектора с устройством колодцев, из двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб - Д 200 п. Элита | 2018 год | 12541,39 |
| 4 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  | 29300 |
| 4.1 | Реконструкция сетей 10 кВ и 0.4 кВ во всех населенных пунктах со строительством ТП | до 2025 года | 29300 |
| 5 | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТКО |  | 5 900 |
| 5.1 | Участие в организации мест временного накопления бытовых отходов | 2016-2020 годы | 5 000 |
| 5.2 | Участие в организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 2016-2025 годы | 900 |

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Элитовский сельсовет Емельяновского района, бюджета муниципального образования Емельяновский район Красноярского края, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории поселения, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства краевого и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования Элитовский сельсовет Емельяновского района носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета поселка на очередной финансовый год.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуется администрацией Элитовского сельсовета Емельяновского района, а также предприятиями коммунального комплекса муниципального образования Элитовский сельсовет.

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Элитовский сельсовет Емельяновского района.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава муниципального образования Элитовский сельсовет Емельяновского района.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом муниципального образования Элитовский сельсовет Емельяновского района, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса муниципального образования Элитовский сельсовет Емельяновского района.

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования Элитовский сельсовет Емельяновского района.