18

ЭЛИТОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

вестник

30  декабря 2021

основана 17 декабря  2015 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2021                                  п. Элита                 	 № 392

##### Об утверждении актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края на 2021 год и с перспективой до 2030 года

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Красноярского края от 15.10.2015 N 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения"), Уставом Элитовского сельсовета, на основании Заключения комиссии по результатам проведения публичных слушаний Элитовского сельсовета от 28.12.2021г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

##### 1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края на 2021 год и с перспективой до 2030 год.

##### 2.  Постановление администрации Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края №240 от 25.05.2015г. «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения МО Элитовский сельсовет» признать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу со дняего официального опубликования в газете «Элитовский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Элитовский сельсовет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Элитовского сельсовета                                                      А.А. Хромин

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2021                                   п. Элита                 	 № 393

##### Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения ##### Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края на 2021 год и с перспективой до 2030 года

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Красноярского края от 15.10.2015 N 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края», Постановлением Правительства РФот 22 февраля 2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Элитовского сельсовета, на основании Заключения комиссии по результатам проведения публичных слушаний Элитовского сельсовета от 28.12.2021г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

##### 1. Утвердить Схему теплоснабжения Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края на 2021 год и с перспективой до 2030 год.

##### 2. Постановление администрации Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края №330 от 02.09.2014г. «Об утверждении Схемы теплоснабжения МО Элитовский сельсовет» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Элитовский вестник» и на официальном сайте администрации Элитовского сельсовета.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы Элитовского сельсовета                                     А.А. Хромин

УТВЕРЖДЕНО:

Глава Элитовского сельсовета

В.В. Звягин

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И

ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЭЛИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО

РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА 2021 ГОД С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2030 ГОДА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

ТОМ I

| РАЗРАБОТАНО Инженер-проектировщик отдела водоснабжения и водоотведения ООО «СКС» ___________/ /Степанов В.И. | СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «СКС» ___________/ /Шкрадюк А.Б. |
| --- | --- |

«        »                           2021 г.

м.п.

п. Элита

2021 год

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Глава I | СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения |
|  | 2 | Направления развития централизованных систем водоснабжения |
|  | 3 | Баланс водоснабжения и потребления, питьевой, технической воды |
|  | 4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения |
|  | 5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения |
|  | 6 | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения |
|  | 7 | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения |
|  | 8 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию |
| Глава II | СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |
|  | 1 | Существующее положение в сфере водоотведения поселения |
|  | 2 | Балансы сточных вод в системе водоотведения |
|  | 3 | Прогноз объема сточных вод |
|  | 4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения |
|  | 5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения |
|  | 6 | Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения |
|  | 7 | Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения |
|  | 8 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию |
| Прилагаемые документы |  |  |
|  | 1 | Элитовский сельсовет. Существующие сети и сооружения системы водоснабжения и водоотведения. |

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

ВВЕДЕНИЕ	3

Сведения об организации-разработчике	11

Общие сведения о системе водоснабжения и водоотведения	14

ГЛАВА I	18

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЭЛИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ	18

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	18

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны	18

1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	18

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	19

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	20

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	21

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	24

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношения удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного уровня напора (давления)	32

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	34

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	36

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающих технологические особенности указанной системы	36

1.4.7 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	38

1.4.8 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежности этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	38

РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	39

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития, и показатели развития централизованных систем водоснабжения	39

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.	40

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений	40

РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	42

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	42

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	42

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений	43

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	43

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	43

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	44

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	44

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	46

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	46

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	46

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	47

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и системе управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	47

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	48

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и их обоснования	48

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	48

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	48

4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	48

4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества	49

4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует	49

4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта	49

4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке	49

4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды	50

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	51

5.1 Мероприятия по предотвращению негативного влияния на водный бассейн при строительстве, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации)	51

5.2 Мероприятия по предотвращению негативного влияния на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	56

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	57

РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	58

7.1 Показатели качества соответственно питьевой воды	58

7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	58

7.3 Показатели качества обслуживания абонентов	59

7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке	59

7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды	60

7.6 Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	60

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	61

ГЛАВА II	62

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ЭЛИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ	62

РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	62

1.1 Структура системы сбора очистки и отведения сточных вод поселения и территориально-институционного деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение поселения (эксплуатационные зоны)	62

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	63

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения.	64

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	64

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	64

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	65

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	65

1.8 Описание территорий поселения, неохваченных централизованной системой водоотведения.	66

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения.	66

РАЗДЕЛ 2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	67

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	67

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения	67

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	67

2.4 Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	67

РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	68

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	68

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения.	68

3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	68

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	68

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	68

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И СЕТЕЙ	69

4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	69

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	70

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	70

4.4 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположение намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	70

4.5 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	71

4.6 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	72

4.7 Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения	72

4.8 Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует	72

4.9 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды	72

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	73

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	73

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	74

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	78

РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	79

7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.	79

7.2 Показатели качества обслуживания абонентов.	79

7.3 Показатели качества очистки воды.	79

7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.	79

7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод.	79

7.6 Показатели, установленные федеральными органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.	79

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	80

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	81

Бесхозяйные сети водоснабжения и водоотведения	83

ВВЕДЕНИЕ

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на холодную, горячую воду и отвод стоков, обеспечения надежного водоснабжении и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения  потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным законом планов снижения сбросов;

- обеспечение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями;

- соблюдение баланса экономических интересов организаций обеспечивающих водоснабжения,  водоотведение и потребителей;

- минимизации затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности организаций обеспечивающих водоснабжение и водоотведение и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем водоснабжения и водоотведения:

– генеральный план поселения и муниципального района;

–эксплуатационная документация (расчетные таблицы количества забираемой воды из источников, объем отвода стоков на очистные сооружения, данные по потреблению холодной, горячей воды, объем отвода стоков от потребителей и т.п.);

– конструктивные данные по видам прокладки, сроки эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, конфигурация;

– данные технологического и коммерческого учета потребления холодной и горячей воды;

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку холодной и горячей воды, отвод стоков, данные по потреблению холодной, горячей воды и отвод стоков на собственные нужды, по потерям и т.д.);

– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске холодной, горячей воды, прием стоков в натуральном и стоимостном выражении.

Термины и определения

- абонент − физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

- водоотведение − прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- водоподготовка − обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- водоснабжение − водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

- водопроводная сеть − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

- гарантирующая организация − организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ)

- горячая вода − вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

- инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также − инвестиционная программа), − программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- канализационная сеть − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

- качество и безопасность воды (далее − качество воды) − совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

- коммерческий учет воды и сточных вод (далее также − коммерческий учет) − определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее − приборы учета) или расчетным способом;

- нецентрализованная система горячего водоснабжения − сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

- нецентрализованная система холодного водоснабжения − сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения − инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), − юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

- организация, осуществляющая горячее водоснабжение, − юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;

- орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее − орган регулирования тарифов) − уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

- питьевая вода − вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

- предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее − предельные индексы) − индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 291-ФЗ)

- приготовление горячей воды − нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

- производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее − производственная программа), − программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

- состав и свойства сточных вод − совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

- сточные воды централизованной системы водоотведения (далее − сточные воды) − принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

- техническая вода −вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

- техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения − оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- транспортировка воды (сточных вод) − перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

- централизованная система горячего водоснабжения − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее − закрытая система горячего водоснабжения);

- централизованная система водоотведения (канализации) − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

- централизованная система холодного водоснабжения − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Сведения об организации-разработчике

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский коммунальный сервис» создано в 2019 году. Осуществляет деятельность в сфере разработки схем водоснабжения и водоотведения, схем теплоснабжения поселений, проведению тепловизионных обследований зданий и т.п.

За время своего существования, компания успешно освоила дополнительные виды деятельности, которые в комплексе представляют собой законченный спектр работ по разработке всех необходимых документов для администраций поселений, связанных с развитием систем инженерной инфраструктуры, а также выполнением всех видов строительно-монтажных работ в области энергосбережения.

В настоящее время основными видами деятельности являются следующие:

Все специалисты имеют высшее профессиональное образование. Организационная структура имеет признаки функционально-матричного разделения обязанностей с дифференциацией по видам работ и оказываемых услуг.

Материальная база ООО «СКС» включает в себя современное диагностическое оборудование для решения всех задач, поставленных заказчиком. Нематериальные активы организации включают права на использование множества специализированных программных продуктов (ZuluThermo, ZuluHydro, РАНЭН, Альт-Инвест, Гранд-Смета и пр.). Все специалисты, применяющие в своей работе те или иные программные продукты, обучены их использованию в организациях-разработчиках.

Контактная информация:

| Адрес местонахождения | Красноярский край, г. Красноярск, ш. Северное, д. 17 к |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | Красноярский край, пгт. Емельяново, а/я 84 |
| Телефон | 89504000350 |
| E-mail | ooosks24@mail.ru |

Лица, ответственные за проект:

Руководитель проекта: – генеральный директор Шкрадюк Алексей Борисович.

Исполнитель: – инженер-проектировщик отдела водоснабжения и водоотведения Степанов Владимир Иванович

Общие сведения о системе водоснабжения и водоотведения

Емельяновский район расположен в пригородной зоне, к западу от города Красноярска. Территория сельского поселения Элитовский сельсовет расположена в южной части Емельяновского района.

Поселок Элита, который является административным центром Элитовского сельсовета, расположен в 18 км от районного центра пгт. Емельяново.

Площадь территории – 13 788,87 Га, в том числе в гарницах населенных пунктов: п. Элита – 392,5 Га, с. Арейское – 54,37 Га, д. Бугачево – 173,44 Га, д. Минино 268,53 Га. Численность населения Элитовского сельсовета составляет 7432 человек.

Климатические условия территории резко континентальные, с господствующим западным направлением ветра, с холодной зимой и жарким летом. Преобладает восточный перенос воздушных масс, развита циклическая деятельность. Континентальность климата выражается большими годичными и суточными колебаниями амплитуды температуры воздуха, ветрами зимой, резким преобладанием летне-осенних осадков. Среднегодовая температура воздуха 1 С. Безморозный период до 120 дней. Средняя температура воздуха в январе - 25 С. Абсолютный минимум достигает - 42 С. Средняя температура в июле месяце 18,6 С. Годовое количество осадков составляет до 476 мм. Зимой снежный покров до 60 см; среднегодовая скорость ветра до 3,4 м/сек, весной и осенью в отдельные дни достигает 20м/сек. Зимой образуется спад сезонной мерзлоты до 2,7 метров, максимально 3 метра; полностью оттаивающий к началу июля.

Данные о составе населения п. Элита приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Данные по населению Элитовского сельсовета

| Наименование характеристики | п. Элита | д. Минино | д. Бугачево | с. Арейское | СНТ, ДНТ | Всего по сельсовету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (чел.) на 01.01.2021, в том числе: | 2889 | 1540 | 1094 | 741 | 1168 | 7432 |
| Численность населения (чел.) на 01.01.2021, зарегистрированные по месту жительства, в том числе: | 2678 | 1459 | 1020 | 715 | 1109 | 6981 |
| Работающих | 1709 | 931 | 699 | 465 | 770 | 4574 |
| пенсионеров | 508 | 332 | 176 | 131 | 142 | 1289 |
| учащихся | 413 | 177 | 141 | 97 | 131 | 959 |
| дошкольного возраста | 259 | 100 | 78 | 48 | 125 | 610 |

Жилищный фонд Элитовского сельсовета по состоянию на 01.01.2021 г. составил 283,09 тыс. м2 общей площади.

Средняя обеспеченность одного жителя сельской местности в Элитовском сельсовете – 38,09 м2/чел.

Частный жилищный фонд на 01.01.2021 г. в Элитовском сельсовете составил 281,9 м2 общей площади (99,57%).

Таблица 1.2 – Сведения о благоустройстве жилищного фонда Элитовского сельсовета.

| Наименование показателей | Всего | в том числе оборудованных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | в том числе централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе централизованным | отоплением | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) | напольными электрическими плитами |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 283,09 | 151,71 | 65,07 | 151,71 | 65,07 | 198,37 | 8,46 | 104,8 | 21,3 | 104,8 | 15,9 | 116,3 |

В настоящее время в населенных пунктах Элитовского сельсовета существует три независимые системы водоснабжения в п. Элита, д. Минино, д. Бугачево. В с. Арейское система централизованного водоснабжения отсутствует.

Система централизованного водоснабжения п. Элита, представляет собой водозаборные сооружения, состоящие из пяти скважин, насосной станции и резервуара чистой воды (РЧВ).

Системы централизованного водоснабжения д. Минино и д. Бугачево представляют собой магистральные и квартальные сети водоснабжения и повышающую насосную станцию, присоединенные к системе централизованного водоснабжения г. Красноярска, собственником которой является Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (далее – ООО «Краском»).

Системы централизованного водоотведения имеется только в п. Элита и в мкр. Видный п. Элита. Указанные системы водоотведения являются независимыми друг от друга и технологически не связаны между собой.

В централизованной системе водоотведения п. Элита, сточные воды от жилых домов и административных зданий сливаются в магистральный канализационный безнапорный коллектор, к которому присоединены емкости для сбора сточных вод. Из указанных емкостей для сбора сточных вод, откачка стоков производиться с помощью специализированных ассенизаторских машин, с последующей их транспортировкой на очистные сооружения г. Красноярска и п. Емельяново.

В централизованной системе водоотведения мкр. Видный п. Элита, сточные воды от жилых домов и административных зданий сливаются в магистральный канализационный безнапорный коллектор, из которого сточные воды, через канализационную насосную станцию транспортируются в напорный канализационный коллектор, к которому присоединены емкости для сбора сточных вод. Из указанных емкостей для сбора сточных вод, откачка стоков производиться с помощью специализированных ассенизаторских машин, с последующей их транспортировкой на очистные сооружения г. Красноярска и п. Емельяново.

Схема водоснабжения и водоотведения Элитовского сельсовета разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения поселения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения состоит из двух глав, и разработана с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №23, ст. 2381; №50, ст. 5279; 2007, №26, ст. 3075; 2008, №29, ст. 3418; №30, ст. 3616; 2009, №30, ст. 3735; №52, ст. 6441; 2011, №1, ст. 32), Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004.Дата редакции: 01.01.2004), территориальных строительных нормативов, Постановления правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), улучшения экологической обстановки.

ГЛАВА I

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЭЛИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

На территории Элитовского сельсовета имеются три системы централизованного водоснабжения: в п. Элита, д. Минино, д. Бугачево.

В п. Элита водоснабжение обеспечивается получением воды из природного подземного источника, через водозаборные сооружения, состоящие из 3 скважин, принадлежащие на праве собственности ООО «Агроплем», перекачиванием ее через станцию второго подъема и последующей ее транспортировки до потребителей. Основными потребителями являются граждане (физические лица), но также в незначительном количестве присутствуют потребители юридические лица, различных форм собственности. Вода из скважин водозабора, через насосную станцию второго подъема поступает в резервуар чистой воды, далее, благодаря естественному уклону, поступает в магистральные водопроводные сети п. Элита, к которым присоединены потребители. В мкр. Видный п. Элита, вода из РЧВ поступает в повышающую насосную станцию и далее в магистральные водопроводные сети, к которым присоединены потребители.

1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

К территории Элитовского сельсовета, не оборудованной системой централизованного водоснабжения, относится территория с. Арейское. На данной территории, в качестве источников водоснабжения, населением используются индивидуальные скважины.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Централизованная система водоснабжения Элитовского сельсовета условно можно разделить на три технологические зоны (централизованные системы водоснабжения):

Зона хозяйственно-питьевой воды п. Элита, состоящая из двух частей. Первая часть - зона технической воды. К данной зоне можно отнести водозаборные сооружения из 3 скважин, насосную станцию второго подъема, магистральный напорный трубопровод до резервуара чистой воды. Вторая часть – Резервуар чистой воды, повышающая насосная станция мкр. Видный, напорные магистральные сети мкр. Видный, квартальные сети мкр. Видный, магистральные сети п. Элита, квартальные сети п. Элита. Источником водоснабжения являются подземные воды 3 скважин, расположенных на территории п. Элита. Вода при помощи насосов подается в резервуар чистой воды и далее в водопроводную сеть на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. Система централизованного водоснабжения п. Элита охватывает следующие улицы: пер. Березовый, ул. Боровая, ул. Буденого, ул. Видная, ул. Городская, пер. Грибной, ул. Далневосточная, ул. Дивная, ул. Добрая, ул. заводская, ул. Зеленая, ул. Кленовая, ул. Ключевая, ул. Кольцевая, ул. Комарова, ул. Кооперативная, ул. Лесная, пер. Медовый, ул. Механизаторов, ул. Микрорайон, ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Огородная, ул. Озерная, ул. Октябрьская, пер. Ореховый, ул. Отрадная, ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Приозерная, ул. Рокосовского, ул. Российская, пер. Рябиновый, ул. Саянская, ул. Светлая, ул. Северная, ул. Сибирский тракт, ул. Славянская, ул. Советская, ул. Солнечная, ул. Сосновая, ул. Строительная, ул. Тихая, ул. Трактовая, ул. Уютная, ул. Фруктовая, бульвар Цветной, ул. Элитная, ул. Южная, ул. Ягодная.

Зона хозяйственно-питьевой воды д. Минино. К данной зоне относятся повышающая насосная станция (г. Красноярск), магистральный напорный водопровод, квартальные сети. Источника водоснабжения нет, вода подается из магистрального трубопровода ООО «Краском». Система централизованного водоснабжения д. Минино охватывает следующие улицы: ул. Вишневая, ул. Внуковых, ул. Долинная, ул. Жукова, ул. Западная, ул. Зеленая, ул. Зимняя, ул. Красноярская, ул. Луговая, ул. Медицинская, ул. Мининская, ул. Новая, ул. Озерная, ул. Октябрьская, пер. Осенний, ул. Осенняя, ул. Полевая, ул. Пушкинская, ул. Садовая, ул. Сибирская, ул. Совхозная, ул. Солнечная, ул. 2-я Степная, ул. Степная, ул. Строительная, ул. Трактовая, ул. Цветочная, ул. Юбилейная, ул. Южная, ул. Яблоневая, ул. Заречная, ул. Мира.

Зона хозяйственно-питьевой воды д. Бугачево. К данной зоне относятся магистральный напорный водопровод, квартальные сети. Источника водоснабжения нет, вода подается из магистрального трубопровода ООО «Краском». Система централизованного водоснабжения д. Бугачево охватывает следующие улицы: ул. Восточная, ул. Дорожная, ул. Заречная, ул. Зеленая, пер. Клубный, ул. Лермонтова, ул. Ломоносова, пер. Медицинский, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Полевая, ул. Совхозная, ул. Суворова, ул. Цветочная, ул. Центральная, ул. Школьная, пер. Школьный, ул. Южная, ул. Юности.

Системы централизованного горячего водоснабжения на территории Элитовского сельсовета отсутствует.

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Централизованные системы водоснабжения Элитовского сельсовета, состоят из следующих объектов: скважины, повышающие насосные станции, магистральные сети, квартальные сети. Территория Элитовского сельсовета представляет собой три эксплуатационные зоны, описанные в п. 1.3, обеспечивающие централизованную подачу и распределение воды для жилого сектора, общественных зданий и промпредприятий.

Количество жителей получающих воду для хозяйственно-питьевых нужд из централизованной системы водоснабжения составляет 3564 человек, что составляет 47,95 % от общей численности населения.

Акты технического обследования систем водоснабжения Элитовского сельсовета, на момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения, отсутствуют.

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В качестве источника водоснабжения в п. Элита используются подземные источники, принадлежащие на праве собственности ООО «Агрофермер». Подземные воды, как источник хозяйственно-питьевого водоснабжения, имеют ряд преимуществ, перед поверхностными источниками водоснабжения. Они, как правило, характеризуются более высоким качеством и не требуют дорогостоящей очистки, лучше защищены от загрязнения и испарения.

В качестве водозаборных сооружений в п. Элита используются скважины, из которых по средствам использования глубинных насосов типа ЭЦВ добывается вода. Подъем воды из четырех артезианских скважин осуществляется скважинными погружными насосами типа ЭЦВ. Далее вода поступает в резервуар чистой воды (РЧВ) поселка Элита, расположенная в юго-восточной части микрорайона Видный, где хранятся регулирующий противопожарный и аварийные запасы воды.

На водозаборе ООО «Агрофермер» находится 4 скважины на которых установлены следующие глубинные насосы:

№2 ЭЦВ 8-25-125 мощностью 13 кВт/час;

№3 ЭЦВ 8-25-125 мощностью 13 кВт/час;

№4 ЭЦВ 6-16-140 мощностью 8 кВт/час;

№5 ЭЦВ 6-16-140 мощностью 8 кВт/час.

Воду добывают с глубин и подают ее по полиэтиленовым водопроводным трубам в накопительную емкость, объем, которого равен 125 м3. С насосной станции вода подается центробежным насосом, мощность которого 55 кВт/час, во вторую насосную станцию по полиэтиленовому водопроводу в накопительные емкости 250 м3

С насосной станции №2 при наполненной накопительной емкости включается один из двух центробежных насосов. Мощность каждого насоса равна 55 кВт/час. За сутки производится 5-6 перекачек воды в накопительную емкость, находящуюся в п. Элита.

Скважинные погружные насосы ЭЦВ предназначены для подъема воды общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем рН = 6,5 - 9,5, температурой до 25 °С, массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л и сероводорода не более 1,5 мг/л.

Водозаборные скважины п. Элита оборудованы погружными скважинными насосами ЭЦВ 6-25-140, с нижеприведенными характеристиками:

Параметры скважин представлены в таблице 1.1.1

Таблица 1.1.1 – Параметры скважин системы водоснабжения

| 1 | Номер скважины | №1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес и положение в рельефе | п. Элита, равнина к.н.з.у. 24:11:0240001:822 |
| 3 | Назначение скважины и сведения | Эксплуатационная, для технического водоснабжения |
| 4 | Год бурения | 1986 г. |
| 5 | Глубина скважины, м | 150 |
| 6 | Насос | ЭЦВ 6-25-140 КН |

| 1 | Номер скважины | №2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес и положение в рельефе | п. Элита, равнина к.н.з.у. 24:11:0240001:822/1 |
| 3 | Назначение скважины и сведения | Эксплуатационная, для технического водоснабжения |
| 4 | Год бурения | 1986 г. |
| 5 | Глубина скважины, м | 150 |
| 6 | Насос | ЭЦВ 6-25-140 КН |

| 1 | Номер скважины | №3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес и положение в рельефе | п. Элита, равнина к.н.з.у. 24:11:0240001:823 |
| 3 | Назначение скважины и сведения | Эксплуатационная, для технического водоснабжения |
| 4 | Год бурения | 1986 г. |
| 5 | Глубина скважины, м | 150 |
| 6 | Насос | ЭЦВ 6-25-140 КН |

| 1 | Номер скважины | №4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес и положение в рельефе | п. Элита, равнина к.н.з.у. 24:11:0240001:823 |
| 3 | Назначение скважины и сведения | Эксплуатационная, для технического водоснабжения |
| 4 | Год бурения | 1986 г. |
| 5 | Глубина скважины, м | 150 |
| 6 | Насос | ЭЦВ 6-25-140 КН |

Зоны санитарной охраны водозаборных сооружений не установлены.

В д. Минино и д. Бугачево, источники водоснабжения отсутствуют. Централизованные системы водоснабжения представлены в виде повышающей насосной станции и магистральных сетей водоснабжения, подключенных к магистральным сетям водоснабжения г. Красноярска (ООО «Краском»), а также квартальных сетей, к которым подключены объекты капитального строительства непосредственных потребителей.

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Сооружения, предназначенные для водоподготовки и очистки в п. Элита отсутствуют.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора в наружной и внутренней сети.

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Таблица 1.2 − Нормативы по микробиологическим и паразитологическим показателям

| Показатели | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Термолерантныеколиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствуют |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствуют |
| Общее микробное число. | Число, образующее колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствуют |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствуют |
| Цисты лямблий | Число цист в 50 мл | Отсутствуют |

Качество питьевой воды определяется ее соответствием нормативам органолептических свойств воды.

Таблица 1.3 − Нормативы органолептических свойств воды

| Показатели | Единица измерения | Норматив не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | балл | 2 |
| Привкус | балл | 2 |
| Цветность | градус | 20 |
| Мутность • по формазину • по коалину | мг/л мг/л | 2,6 1,5 |

Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по показателям альфа и бета активности:

Таблица 1.4 − Нормативы по показателям альфа и бета активности

| Показатели | Единица измерения | Нормативы | Показатели вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая альфа-радиоактивность | бк/л | 0,1 | радиац. |
| Общая бета-радиоактивность | бк/л | 1,0 | радиац. |

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по обобщенным показателям.

Таблица 1.5 − Нормативы по обобщенным показателям

| Показатели | Единица измерения | Норматив не более |
| --- | --- | --- |
| Водородный показатель | Единицы рН | В пределах 6:9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | Мг/л | 1000 |
| Жесткость общая | Моль/л | 7,0 |
| Окисляемость перманганантная | Мг/л | 5,0 |
| Нефтепродукты (суммарно) | Мг/л | 0,1 |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ) | Мг/л | 0,5 |
| Фенольный индекс | Мг/л | 0,25 |

Безвредность питьевой воды по техническому составу определяется ее соответствием нормативам по содержанию вредных химических веществ.

Таблица 1.6 − Нормативы по содержанию вредных химических веществ

| Показатели | Единица измерения | Нормативы | Класс опасн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюминий (Аl3+) | мг/л | 0,5 | 2 |
| Железо | мг/л | 0,3 | 3 |
| Кадмий (суммарн.) | мг/л | 0,001 | 2 |
| Медь (суммарн.) | мг/л | 1,0 | 3 |
| Нитраты | мг/л | 45,0 | 3 |
| Хром | мг/л | 0,05 | 3 |
| Цинк | мг/л | 5,0 | 3 |
| Барий (Ва2+) | мг/л | 0,1 | 2 |
| Мышьяк (суммарн.) | мг/л | 0,05 | 2 |
| Стронций | мг/л | 7,0 | 2 |
| Никель | мг/л | 0,1 | 3 |

Проведение анализов качества питьевой воды производится по методам согласно ГОСТ 51232-98 и ГОСТ 18190-72.

Таблица 1.7 − Методы контроля качества питьевой воды

| Показатели | Обоснование | Метод контроля |
| --- | --- | --- |
| Запах | ГОСТ 51232-98 | Органолептический |
| Привкус | ГОСТ 51232-98 | Органолептический |
| Мутность | ГОСТ 51232-98 | Фотометрический |
| Цветность | ГОСТ 51232-98 | Фотометрический |
| Хлор остаточный | ГОСТ 18190-72 | Иодометрический |

Вода, подаваемая в водопроводную сеть, должна соответствовать СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Необходимость обеззараживания подземных вод определяется органами санитарно-эпидемиологической службы.

В связи с ухудшающимся экологическим состоянием окружающей среды и возможностью техногенного загрязнения водоносных горизонтов, также для увеличения надежности системы водоснабжения с улучшением качества подаваемой воды, после проведения исследований проб добываемой воды рекомендуется установка модульных установок по очистке воды и обеззараживанию на базе фильтров и обеззараживающего оборудования на базе УФ-обеззараживания.

Технология ультрафиолетового обеззараживания воды, воздуха и поверхности основана на бактерицидном действии УФ излучения.

Ультрафиолетовое излучение − электромагнитное излучение, занимающее диапазон между рентгеновским и видимым излучением (диапазон длин волн от 100 до 400 нм). Различают несколько участков спектра ультрафиолетового излучения, имеющих разное биологическое воздействие: УФ-A (315–400 нм), УФ-B (280–315 нм), УФ-C (200–280 нм), вакуумный УФ (100–200 нм). Из всего УФ диапазона участок УФ-С часто называют бактерицидным из-за его высокой обеззараживающей эффективности по отношению к бактериям и вирусам. Максимум бактерицидной чувствительности микроорганизмов приходится на длину волны 265 нм. УФ излучение – это физический метод обеззараживания, основанный на фотохимических реакциях, которые приводят к необратимым повреждениям ДНК и РНК микроорганизмов. В результате микроорганизм теряет способность к размножению (инактивируется).

Основные преимущества УФ технологии:

- высокая эффективность обеззараживания в отношении широкого спектра микроорганизмов, в том числе устойчивых к хлорированию микроорганизмов, таких как вирусы и цисты простейших;

- отсутствие влияния на физико-химические и органолептические свойства воды и воздуха, не образуются побочные продукты, нет опасности передозировки;

- низкие капитальные затраты, энергопотребление и эксплуатационные расходы;

УФ установки компактны и просты в эксплуатации, не требуют специальных мер безопасности.

Основными промышленно применяемыми источниками УФ излучения являются ртутные лампы высокого давления и ртутные лампы низкого давления, в том числе их новое поколение – амальгамные. Лампы высокого давления обладают высокой единичной мощностью (несколько кВт), но более низким КПД (9 - 12%) и меньшим ресурсом, чем лампы низкого давления (КПД 40%), единичная мощность которых составляет десятки и сотни ватт. УФ системы на амальгамных лампах чуть менее компактны, но гораздо более энергоэффективны, чем системы на лампах высокого давления. Поэтому требуемое количество УФ оборудования, а также тип и количество используемых в нем УФ ламп, зависит не только от требуемой дозы УФ облучения, расхода и физико-химических показателей качества обрабатываемой среды, но и от условий размещения и эксплуатации.

Информация о показателях качества подаваемой в сеть воды:

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношения удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного уровня напора (давления)

В централизованной системе водоснабжения п. Элита, в мкр. Видный имеется одна повышающая насосная станция (ПНС). Основным оборудованием указанной ПНС являются четыре центробежных насоса.  Работа указанных насосов осуществляется по средствам щита управления, оборудованного частотным преобразователем.

Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе, а также наличие частотных преобразователей, с целью защиты насосов от перепадов напряжения в электрической сети и перемены фаз. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД.

Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:

Переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы.

Регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.

Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из которых приведены в таблице 1.8.

Таблица 1.8− Методы снижения энергопотребления насосных систем

| Методы снижения энергопотребления насосных систем | Снижение энергопотребления |
| --- | --- |
| Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения | 10 - 60% |
| Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети | 5 - 40% |
| Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов. | 10 - 30% |
| Подрезка рабочего колеса | до 20%, в среднем 10% |
| Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок | 10 - 20% |
| Замена электродвигателей на более эффективные | 1 - 3% |
| Замена насосов на более эффективные | 1 - 2% |

Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации.

Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде всего, путем обеспечения согласованной работы насоса и системы. Проблема избыточного энергопотребления насосных систем, находящихся в эксплуатации, может быть успешно решена за счет модернизации, направленной на обеспечение этого требования.

Таблица 1.9 − Причины повышенного энергопотребления и меры по его снижению

| Причины высокого энергопотребления | Рекомендуемые мероприятия по снижению энергопотребления | Ориентировочный срок окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие в системах периодического действия насосов, работающих в постоянном режиме независимо от потребностей системы, технологического процесса и т.п. | - Определение необходимости в постоянной работе насосов. - Включение и выключение насоса в ручном или автоматическом режиме только в промежутки времени. | От нескольких дней до нескольких месяцев |
| Системы с меняющейся во времени величиной требуемого расхода. | - Использование привода с регулируемой частотой вращения для систем с преимущественными потерями на трение - Применение насосных станций с двумя и более параллельно установленными насосами для систем с преимущественно статической составляющей характеристики. | Месяцы, годы |
| Переразмеривание насоса. | - Подрезка рабочего колеса. - Замена рабочего колеса. - Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения. - Замена насоса на насос меньшего типоразмера. | Недели - годы |
| Износ основных элементов насоса | - Ремонт и замена элементов насоса в случае снижения его рабочих параметров. | Недели |
| Засорение и коррозия труб. | - Очистка труб - Применение фильтров, сепараторов и подобной арматуры для предотвращения засорения. - Замена трубопроводов на трубы из современных полимерных материалов, трубы с защитным покрытием | Недели, месяцы |
| Большие затраты на ремонт (замена торцовых уплотнений, подшипников) - Работа насоса за пределами рабочей зоны, (переразмеривание насоса). | - Подрезка рабочего колеса. - Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения или редукторов в тех случаях, когда параметры насоса значительно превосходят потребности системы. - Замена насоса на насос меньшего типоразмера. | Недели-годы |
| Работа нескольких насосов, установленных параллельно в постоянном режиме | - Установка системы управления или наладка существующей | Недели |

В свою очередь, любые мероприятия по модернизации должны опираться на достоверные данные о работе насосного оборудования и характеристиках системы. В каждом случае необходимо рассматривать несколько вариантов, а в качестве инструмента по выбору оптимального варианта использовать метод оценки стоимости жизненного цикла насосного оборудования.

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Фактическая протяженность водопроводных сетей в п. Элита составляет 37,99 км, в том числе из них 10,17 км в мкр. Видный, материал трубопроводов – сталь, пластик.

Фактическая протяженность водопроводных сетей в д. Минино составляет 23,319 км, материал пластик.

Фактическая протяженность водопроводных сетей в д. Бугачево составляет  10,811 км, материал пластик.

Существующие сети водоснабжения п. Элита характеризуются высокой степенью изношенности, как самого трубопровода, так и запорной и регулировочной арматуры и колодцев. В настоящее время на сетях существуют аварийные участки, требующие замены.

Существующие сети водоснабжения д. Минино и д. Бугачево в связи недавними сроками строительства (2006-2007 г.г.) и использованием при строительстве полиэтиленовых труб низкого давления (срок службы до 50 лет), находятся в удовлетворительном состоянии, однако запорная и регулировочная арматура требуют замены на большинстве участков сетей. Аварийных участков сетей водоснабжения, требующих замены трубопровода, на данной территории не выявлено. Состояние смотровых колодцев удовлетворительное. Большая часть сетей водоснабжения в Элитовском сельсовете проложена бесканальным способом, за исключением незначительной доли квартальных сетей в п. Элита, проложенных в непроходных каналах совместно с сетями теплоснабжения. Строительство сетей водоснабжения, в Элитовском сельсовете, велось по мере развития населенных пунктов, без наличия общего проекта развития территории.

Хозяйственно-питьевой водопровод Элитовского сельсовета, объединен с противопожарным. Все сети оборудованы пожарными гидрантами, для обеспечения наружного пожаротушения населенных пунктов. Для обеспечения хозяйственно-питьевым водоснабжением жилых домов, не подключенных к централизованному водопроводу на водопроводной сети установлены водоразборные колонки.

Около 45% водопроводных сетей п. Элита требуют осуществления мероприятий по капитальному ремонту.

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основные проблемы водоснабжения п. Элита:

- высокая изношенность водопроводных сетей и оборудования;

- отсутствие сооружений водоподготовки и очистки воды;

- отсутствие высокоэффективных технологий и материалов при строительстве, капитальном ремонте и обслуживании водопроводных сетей;

- не разработан проект зон санитарной охраны для объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Основные проблемы водоснабжения д. Минино и д. Бугачево:

- высокая изношенность запорной и регулировочной арматуры;

- высокая степень изношенности оборудования и автоматики в повышающей насосной станции;

- отсутствие резервных водопроводов.

Информация об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствует.

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающих технологические особенности указанной системы

При закрытой схеме горячего водоснабжения первичный теплоноситель (пар, вода) из тепловой сети используется для подогрева водопроводной воды в водонагревателях, устанавливаемых в центральных тепловых пунктах (ЦТП) и обслуживающих, как правило, группу зданий. В отдельных случаях водонагреватели могут размещаться в специальных помещениях непосредственно в подвалах жилых зданий. Пример схемы горячего водоснабжения с ЦТП приведен на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 − Схема ЦТП при закрытой схеме горячего водоснабжения:

1,2 – подающий и обратный трубопроводы теплоносителя (пар или горячая вода); 3– теплообменник; 4 – трубопровод подачи холодной воды из наружной водопроводной сети или от гидропневматического бака при наличии насосной станции подкачки; 5, 6 – подающий и циркуляционные трубопроводы системы горячего водоснабжения.

Закрытые системы теплоснабжения – системы, в которых циркулирующая в трубопроводе вода используется только как теплоноситель, и не забирается из теплосети для обеспечения горячего водоснабжения. Система в этом случае полностью закрыта от окружающей среды. Безусловно, и в такой системе возможна незначительная утечка теплоносителя. Потери воды восполняются с помощью регулятора подпитки автоматически.

Подача тепла в закрытой системе теплоснабжения регулируется централизованно, при этом количество теплоносителя (воды) остается в системе неизменным, а расход тепла зависит от температуры циркулирующего теплоносителя. В закрытых системах теплоснабжения, как правило, используются возможности тепловых пунктов. К ним поступает теплоноситель от поставщика теплоэнергии (ТЭЦ, например), а центральные тепловые пункты районов регулируют температуру теплоносителя до необходимой величины для нужд отопления и горячего водоснабжения, и распределяют потребителю.

Преимущества закрытой системы теплоснабжения − высокое качество горячего водоснабжения, энергосберегающий эффект.

Закрытые системы горячего водоснабжения в Элитовском сельсовете отсутствуют.

1.4.7 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории Элитовского сельсовета вечномерзлые грунты отсутствуют. Глубина промерзания грунта на территории Элитовского сельсовета 2,7 метра.

Основная часть сетей водоснабжения Элитовского сельсовета, во всех населенных пунктах залегает на глубине 3 метра и более, что превышает глубину промерзания грунта (2,7 м) в самые холодные месяцы сезона.

1.4.8 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежности этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Право собственности на объекты водопроводного хозяйства системы централизованного водоснабжения д. Минино и д. Бугачево принадлежит муниципальному образованию Емельяновский район. Право собственности на водозаборные сооружения п. Элита принадлежит ООО «Агрофермер». Право собственности на магистральные и квартальные сети водоснабжения п. Элита принадлежит муниципальному образованию Элитовский сельсовет. Кроме того на территории Элитовского сельсовета существуют бесхозяйные сети водоснабжения, которые поэтапно, с учетом финансовых возможностей оформляются администрацией Элитовского сельсовета в собственность. Обслуживание централизованных систем водоснабжения п. Элита, д. Минино и д. Бугачево осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская сетевая компания». Обслуживание водозаборных сооружений п. Элита  осуществляет ООО «Агрофермер».

РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития, и показатели развития централизованных систем водоснабжения

В настоящее время администрацией Емельяновского района Красноярского края для Элитовского сельсовета разрабатывается проект Генерального плана (ГП), определяющий стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности, а также проект программы комплексного развития (ПКР) систем коммунальной инфраструктуры на 2021-2023 годы, предназначеной для качественного и надежного обеспечения коммунальными услугами потребителей Элитовского сельсовета.

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения Элитовского сельсовета на период до 2030 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития городских территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Элитовского сельсовета являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- строительство новых и модернизация существующих водопроводных сетей с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения, снижения аварийности, сокращения потерь воды;

- замена запорной арматуры на водопроводных сетях, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных сельских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Элитовского сельсовета;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития

Элитовского сельсовета являются:

- развитие предпринимательской деятельности;

-	развитие социально-бытовой инфраструктуры;

-	улучшение условий жизни населения;

-	развитие транспортной инфраструктуры;

-	развитие рекреационно-туристической отрасли.

Стабилизация всех производств приведет к увеличению местного бюджета, следовательно, можно будет выделить больше средств на социальное развитие сельсовета (образование, медицину, развитие инфраструктуры).

Таким образом, в перспективе предполагается развитие системы водоснабжения с целью обеспечения населения Элитовского сельсовета надежным водоснабжением.

РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Водохозяйственный баланс в п. Элита представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 − Водохозяйственный баланс водопользователя

| Наименование | Поднято/принято воды, м3/сут, тыс. м3/год | Водопотребление, м3/сут, тыс. м3/год |  | Безвозвратное потребление/ потери, м3/сут, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на собственные нужды | отпущено в сеть |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Элита | 891/325,466 | 105/38,455 | 629/229,604 | 157/57,407 (25%) |
| д. Минино | 497/181,473 | - | 338/123,402 | 159/58,071 (32%) |
| д. Бугачево | 213/77,774 | - | 155/56,776 | 57/20,998 (27%) |

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

| № п/п | Район | Потребление тыс. куб.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Элита | 229,604 |
| 2 | д. Минино | 123,402 |
| 3 | д. Бугачево | 56,776 |
|  | Итого факт в 2021 г. | 409,782 |

В Элитовском сельсовете существует три зоны водоснабжения. Годовой объем подачи воды составляет 409,782 тыс. м3/год.

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений

Таблица 3.2 – Структурный баланс реализации питьевой воды

| Централизованная система водоснабжения населенного пункта | Объем реализации, м3/сут тыс. м3/год | в т.ч. населению, м3/сут тыс. м3/год | в т.ч. бюджетным потребителям, м3/сут тыс. м3/год | в т.ч. производству и другим потребителям, м3/сут тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Элита | 629/229,604 | 615/225,669 | 8/2,920 | 2,78/1,015 |
| д. Минино | 338/123,402 | 337/123,054 | 0,95/0,348 | 0 |
| д. Бугачево | 155/56,776 | 155/56,776 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 1122/409,782 | 1107/405,499 | 8,95/3,268 | 2,78/1,015 |

Доля населения в водопотреблении составляет около 97%, бюджетные потребители около 2,5%, производство и прочие потребители менее 0,5%.

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Согласно данных таблицы 3.2 потребление воды населением составляет 405,49 тыс. м3/год, 1107 м3/сут. Средняя норма потребления воды в Элитовском сельсовете  составляет 272 л/(сут-чел).

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В Элитовском сельсовете существует три независимые системы централизованного водоснабжения: в п. Элита, в д. Минино, в д. Бугачево.

В п. Элита система коммерческого учета питьевой воды представляет собой приборы учета холодной воды, установленные в точки разграничения балансовой принадлежности между ООО «КСК» и ООО «Агрофермер». В точке разграничения балансовой принадлежности установлены 3 прибора учета холодной воды. Два прибора учета установлены в повышающей насосной станции мкр. Видный, и один на границе балансовой принадлежности между ООО «Агрофермер» и ООО «КСК» (водопровод п. Элита).  Магистральные сети водоснабжения д. Минино и д. Бугачево присоединены к магистральным сетям водоснабжения г. Красноярска (ООО «Краском») через повышающую насосную станцию, в которой установлены два прибора учета холодной воды, один основной, один резервный, по которым ведется коммерческий учет отпущенной в сеть воды между ООО «Краском» и ООО «КСК».

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Таблица 3.3 – Анализ дефицита и избытка производительности системы водоснабжения в Элитовском сельсовете

| Наименование населенного пункта | Количество потребителей по состоянию на 1 января 2021 г., домохозяйств/чел. | Требуемый расход воды при норме водопотребления 125 л/сут на 1 чел., тыс. куб м/год | Производительность водозаборных сооружений, тыс. куб м/год | Дефицит производительности водозаборных сооружений, тыс. куб м/год | Резерв производительности водозаборных сооружений, тыс. куб м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Элита | 1167/2145 | 229,60 | 750,00 | - | 520,4 |

Резерв производительности водозаборных сооружений в п. Элита составляет 520,4 тыс. м3/год.

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Водохозяйственный баланс водопользователя на 2021 г. составлен с учетом роста численности населения, согласно, проекта генерального плана.

Таблица 3.4 – Прогнозный баланс водоснабжения Элитовского сельсовета на 2022 г.

| Наименование | Поднято воды, м3/сут, тыс. м3/год | Водопотребление, м3/сут, тыс. м3/год |  | Безвозвратное потребление/ потери, м3/сут, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на собственные нужды | отпущено потребителям |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| п. Элита | 691/252,56 | 105/38,455 | 691/252,56 | 141,3/51,66 (-10%) |
| д. Минино | 371,8/135,74 | - | 371,8/135,74 | 143,1/52,27 (-10%) |
| д. Бугачево | 170,5/62,43 | - | 170,5/62,43 | 51,3/18,9 (-10%) |

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В сфере водоснабжения схемой предлагаются следующие мероприятия:

- строительство магистральных сетей водопровода от г. Красноярска до п. Элита 2029-2030 г.г.;

- капитальный ремонт водопроводных сетей п. Элита 2025-2026 г.г.;

- разработка и утверждение в органах исполнительной власти Российской Федерации проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации сельского поселения, согласно проекта 2022-2023 г.г.;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений 2022-2023 г.г.;

- отбор проб добываемой воды и производство лабораторных испытаний на соответствие качества нормативным показателям 2023 г.г.;

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Строительство новых магистральных сетей водопровода от г. Красноярска, позволит обеспечить резервирование дополнительного объема воды и тем самым повысить надежность системы водоснабжения в п. Элита, д. Бугачево, д. Минино.

Устройство сооружений для водоподготовки в п. Элита, позволит обеспечить соответствие качества подаваемой в сеть воды существующим нормативам.

Обеспечение потребителей водой, качество которой соответствовало бы требованиям нормативов, требует производства следующих видов работ: разработки и утверждения, проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации поселения, согласно проекта; производство отбора проб добываемой воды и лабораторных испытаний на соответствие качества нормативным показателям; оборудование скважин водоочистными фильтрами.

Строительство новых водопроводов позволит:

- выполнить частичную модернизацию системы водоснабжения в части разводящих сетей;

- снизить процент нестандартных проб воды в распределительных сетях поселения по микробиологическим показателям;

- улучшить водоснабжение существующей застройки, стабилизацию давления в системе, обеспечить надежность пожаротушения, улучшить качество воды.

Развитие системы централизованного водоснабжения в Элитовском сельсовете  позволит создать благоприятную инфраструктуру поселка и тем самым повысить благосостояние жителей.

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Информация о вновь строящихся и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения отсутствует. Объекты, предложенные схемой, к строительству или реконструкции указаны в п. 4.1- 4.2.

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и системе управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и системе управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, отсутствуют.

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Все объекты капитального строительства потребителей питьевой воды на территории Элитовского сельсовета оборудованы приборами учета соответствующего типа, для осуществления расчетов за поставляемую воду.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и их обоснования

Трубопроводы сетей водоснабжения, схемой предлагается, проводить вдоль проездов, а так же использовать существующие сети водоснабжения после проведения реконструкции. В ходе проектных работ должны быть уточнены диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Размещение насосных станций, резервуаров и водонапорных башен может быть предложено только на основании проектно-изыскательских работ, а также при точном определении мест нового строительства вновь подключаемых абонентов.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В связи с отсутствием проектной документации на устройство дополнительных объектов централизованных систем холодного и горячего водоснабжения границы зон их размещения не приводятся.

4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения являются прилагаемыми документами и выделены в отдельную документацию:

п. Элита. Существующие сети и сооружения системы водоснабжения.

д. Минино. Существующие сети и сооружения системы водоснабжения.

д. Бугачево. Существующие сети и сооружения системы водоснабжения.

Данная документация была разработана на основе существующей схемы системы водоснабжения. На схеме отражены водозаборные и другие сооружения водопроводного хозяйства, магистральные и внутриквартальные трубопроводы с указанием длин и диаметров, указаны смотровые колодцы.

4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

Сети горячего водоснабжения на территории Элитовского сельсовета отсутствуют.

4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, схемой предлагается проведение проектно-изыскательских работ по определению основных направлений по строительству сетей водоснабжения, с учетом возможной реконструкции существующих сетей, с целью увеличения диаметров трубопровода. Конфигурация, материал и диаметры труб определятся в ходе проектных работ. Указанные работы предполагается проводить за счет привлечения частных инвестиций или за счет средств бюджетов различных уровней.

4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Так как актуализированный проект градостроительного плана отсутствует, невозможно определить и рассчитать обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта.

4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В рамках мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при ее транспортировке, схемой предлагается замена изношенных участков трубопроводов сети водоснабжения, а также замена регулировочной и запорной арматуры, находящейся в аварийном состоянии.

4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды

Для определения точных показателей загрязнений и возможности подбора требуемой схемы очистки, необходимо провести анализы по следующим показателям:

- микробиологические;

- органолептические;

- обобщенные;

- неорганические и органические вещества;

- радиологические.

Необходимо периодически производить отбор проб добываемой воды и лабораторные испытания на соответствие качества нормативным показателям. После заключения лаборатории, при необходимости, корректируется работа очистных сооружений, их состав и производительность.

Кроме того должны быть запроектированы зоны санитарной охраны водных объектов, установлены их границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации поселения. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые требования к ним.

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

5.1 Мероприятия по предотвращению негативного влияния на водный бассейн при строительстве, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации)

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Основные мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод:

- проведение гидрогеологических изысканий, утверждение запасов подземных вод;

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- реконструкция систем централизованного водоснабжения в населенном пункте с использованием подземных источников;

- организация вокруг каждой скважины зон охраны – I, II, III поясов;

- вынос из II и III поясов зоны санитарной охраны  всех потенциальных источников загрязнения;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- приведение водоотбора на существующих водозаборах в соответствие утвержденным запасам подземных вод, недопущение переотбора воды и истощения водоносных горизонтов;

- тампонация заброшенных скважин;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

- по эксплуатационным скважинам, в связи с отсутствием по большинству достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценивается допустимый водоотбор из той или иной скважины;

- территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной отмостки вокруг колодцев, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции;

- в сельском населенном пункте усиление контроля за утилизацией выгребных стоков.

На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается систему мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.  Зоны санитарной охраны организуются из трех поясов:

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны. Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

На всех водозаборах должны быть проведены мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения. Зоны включают: зоны источника в месте забора воды, зоны и санитарно-защитные полосы насосных станций, очистных сооружений воды, резервуаров, водоводов (п. 10.20 СНиП «Водоснабжение».)

Зоны состоят из 3-х поясов; проекты зон должны быть разработаны с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, гидравлических, гидрогеологических и топографических материалов для каждого из водозаборов. Три пояса зоны санитарной охраны состоят:

I пояс – строгий режим;

II – III ограничение и наблюдение;

Поверхностные источники.

Реки и водоподводящие каналы от них (п. 10.8 ÷10.11) не менее: I пояс – 100 м, II пояс – от 250 до 1000 м в зависимости от указанных выше условий и расчетов проекта; III пояс – вверх и вниз по течению совпадает со II поясом, а боковые границы, приносящие поверхностные и грунтовые загрязнения к месту водозабора –также по местным условиям, в пределах не более 3÷5 км.

Подземные источники

Зоны санитарной охраны устанавливаются от каждого одиночного водозабора, (скважины) шахтного колодца, каптированных родников, а также от крайних водозаборных сооружений группового водозабора.

Для подземных водозаборов предусматривается следующие пояса санитарной охраны: I пояс – строгий режим 30÷50 м, в зависимости от степени защищенности горизонта), II пояса (п. 10.14 СНиП «Водоснабжение 2-04.02-84») по расчету, - для каждого локального водозабора или группы скважин учитывающего время возможного продвижения загрязнений, зависящего от условий конкретной территории – топографии, климата, грунтовых условий и др. факторов, в итоге не менее 100÷400 суток, III пояса – не менее 25 лет. При инфильтрационном питании водоносного пласта, а также при искусственном пополнении запасов подземных вод из близрасположенных поверхностных вод, II и III пояса зоны охраны принимаются по п.п. 10.9-10.11 указанного СНиП, также по локальным гидрогеологическим условиям, но не менее 3÷5 км от границ водозабора.

На всех зонах устанавливается режим, с предварительно выполненными мероприятиями, включающими:

На водопроводных сооружениях (п. 10.17÷10.19) I пояс зоны охраны 15÷30 м (как исключение при согласии санитарных служб 10м). Санитарно-защитная полоса вокруг I пояса - не менее 100 м (при согласовании – до 30 м), в пределах зон мероприятия по п. 10.36-10.37.

Водоводы (п. 10.20) охраняются санитарно-защитной полосой, проходящей в:

сухих грунтах – не менее 50 м, независимо от диаметра водовода;

в пределах зон – мероприятия по п.п. 10.38 – 10.39;

Источники (10.21-10.35) основные положения включают для поверхностных:

I пояс: планировка территории огораживание, озеленение (с учетом СН441-72 указаний по ограждению, но не менее 2,5 м глухое и 0,5 – сетка, колючая проволока);

Акватория зон – обозначение наземными знаками, буями, сигнализацией с освещением в темное время.

Запрещены на территории I зоны: Строительство, не относящееся к технологии водопроводного объекта, проживание людей, в т.ч. работающих на объекте, купание, выпас скота, стирка, рыбная ловля, опрыскивание зеленых насаждений ядохимикатами.

Обязательно – все здания должны быть канализованы, стоки как хоз-бытовые, так и производственно-ливневые (талый, дождевой, поливо-моечные воды технологических циклов водоснабжения) должны быть выведены за пределы I пояса и очищены (10.24). Допускается  только санитарная рубка зеленых насаждений.

II пояс: Необходимо – (п. 10.25)

Регулировать отведение территорий под застройку объектами с возможной опасностью загрязняется от них источника воды.

Благоустраивать существующие объекты и зеленые зоны территорий

Запрещено (п. 10.26)

Загрязнять территорию мусором, навозом, промышленными отходами;

Размещать склады ядохимикатов, горюче-смазочных и минеральных материалов;

Размещать кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, фильтрации, поля орошения, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, по технологии которых возможно загрязнение территории.

Применять ядохимикаты и химические удобрения при выращивании;

В дополнение к режиму II пояса

Допускается (п. 10.27)

Птицеразведение, стирка, купание, туризм, спорт на воде - в установленных местах с согласованным режимом;

В III поясе защиты поверхностного источника – мероприятия см. выше, указанное для II пояса по п. 10.25.

В лесах - разрешается рубка леса по регламенту лесозаготовителей, согласованному в установленном режиме администрацией территории. Для водозаборов из поверхностных вод  каналов и водохранилищ необходимо:

Регулярная очистка от донных отложений, водной растительности с препаратами, согласованными санитарной службой (п. 10.30)

Мероприятия для подземных источников водоснабжения:

I пояс строгого режима совпадает с мероприятиями поверхностных источников – (п. 10.21.10.23, п. 10.24, 10.25, 10.26), т.е. огораживание, охрана, запретительные меры в пределах 30-50 м; кроме того необходимо:

Выявлять и тампонировать, восстанавливать все старые бездействующие, дефектные, неправильно эксплуатируемые скважины и шахтные колодцы, представляющие опасность загрязнения используемых горизонтов подземных вод.

Регулировать бурение новых скважин

Запрещать закачку отработанных вод в пласты, подземное складирование отходов и разработку недр, ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить подземные воды;

Для подрусловых водозаборов подземных вод участка поверхностных вод (реки, водохранилища) питающих инфильтрационный водозабор или используемый для пополнения запасов подземных вод принимать мероприятия как для поверхностных источников водоснабжения.

Мероприятия на территориях сооружений и водоводов – по п. СНиП Водоснабжение» 2.04.02-84* 10.21, 10.24, 14.5, 10.32, с обязательными условиями в т.ч. – на этих участках зон должны отсутствовать: уборные с выгребом без полной герметизации, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора (перегрузочные станции, контейнерные площадки и т.п.). Водоводы не должны проходить по территории свалок, полей ассенизации кладбищ, скотомогильников, а также промышленных и сельскохозяйственных предприятий (10.39).и т.п.).

5.2 Мероприятия по предотвращению негативного влияния на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Химические реагенты в Элитовском сельсовете не используются в связи с отсутствием систем очистки добываемой воды.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Пунктом 43 «Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 определен порядок определения надбавки к тарифу – «Размер надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, к расчетному объему реализуемых организацией коммунального комплекса товаров и услуг соответствующего вида».

При анализе экономической эффективности необходимо производить оценку реальных инвестиций.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения производится на основании сметных стоимостей материалов и работ, составленных на основании утвержденных проектных решений, указанных в п.4.2. Произвести оценку капитальных вложений на данном этапе невозможно.

РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1 Показатели качества соответственно питьевой воды

Качество подаваемой в водопроводную сеть воды должно соответствовать СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

В связи со значительным износом сетей в системе водоснабжения п. Элита, а также в связи со значительным износом запорной и регулирующей арматуры в системах водоснабжения д. Минино и д. Бугачево, возможно возникновение аварий.

Мероприятия по обеспечению надежности и бесперебойности водоснабжения обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры. Для дополнительного повышения надежности гарантированного водоснабжения требуется устройство кольцевых участков водопровода.

В системе централизованного водоснабжения возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

Выход из строя глубинного насоса

Авария (порыв, утечка, перемерзание) на водопроводной сети

Аварийная ситуация на электросетях

Резкое ухудшение качества питьевой воды

При возникновении аварийных ситуаций осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, территориального отдела Роспотребнадзора.

План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1 − План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | В случае возникновения ЧС необходимо прекратить подачу воды, оповестить территориальный отдел Роспотребнадзора, администрацию сельского поселения | Мастер водоснабжения | Немедленно, далее ежедневно |
| 2 | Сформировать бригаду специалистов для работы в местах аварийной ситуации, провести инструктаж работников привлеченных к ее ликвидации по действиям в ЧС | Мастер водоснабжения | Немедленно |
| 3 | Обеспечить работу автотранспорта для выполнения необходимых работ | Мастер водоснабжения | Немедленно |
| 4 | Организовать работу сварочных агрегатов в случае повреждения трубопроводов | Мастер водоснабжения | Немедленно |
| 5 | Организовать лабораторный контроль за качеством питьевой воды/бактериологические и санитарно-химические исследования | Мастер водоснабжения, инженер водоснабжения | Постоянно |
| 6 | Иметь необходимый запас дезинфицирующих средств, для проведения дезинфекционных мероприятий | Мастер водоснабжения | Иметь постоянно |

7.3 Показатели качества обслуживания абонентов

ООО «КСК» своевременно отвечает на запросы своих абонентов по вопросам устранения аварий. Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» составляет 10 минут. Качество обслуживания абонентов можно охарактеризовать как высокое.

7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке

Среднегодовой уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть составляет около 25,00%. С целью сокращения потерь воды в сетях, требуется проведение замены запорной и регулировочной арматуры, а также проведение капитальных ремонтов сетей водоснабжения имеющих большой процент износа. Также на территории Элитовского сельсовета существует проблема несанкционированных присоединений к сетям водоснабжения со стороны недобросовестных граждан, самовольно присоединяющих свои объекты капитального строительства сетям водоснабжения. Данную проблему можно решить путем проведения полной инвентаризации сетей водоснабжения, установкой межквартальных приборов учета  и выявления незаконных врезок.

7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

В связи с отсутствием инвестиционной программы соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности не представляется возможным.

7.6 Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. N416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Принятие на учет бесхозяйных водопроводных сетей (водопроводных и водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Инвентаризация бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения будет проводиться на протяжении 2022-2023 г.г.

ГЛАВА II

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ЭЛИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

1.1 Структура системы сбора очистки и отведения сточных вод поселения и территориально-институционного деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение поселения (эксплуатационные зоны)

В Элитовском сельсовете существует две централизованные системы водоотведения, технологически не связанные между собой. Обе указанные системы централизованного водоотведения находятся в п. Элита.

Централизованная система водоотведения мкр. Видный п. Элита представляет собой безнапорные квартальные сети, магистральные безнапорные сети водоотведения, канализационную насосную станцию, напорный коллектор, камеру гашения и накопительные емкости для сточных вод.

Централизованная система водоотведения п. Элита представляет собой безнапорные квартальные сети, магистральные безнапорные сети водоотведения и накопительные емкости для сточных вод.

Однако данные системы централизованного водоотведения не соответствуют определению водоотведения, установленному законодательством Российской Федерации. Так, под определением водоотведение, законодатель понимает - прием, транспортировку и очистку сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения, однако в Элитовском сельсовет, с помощью централизованных систем водоотведения осуществляется только приемка и транспортировка сточных вод, до накопительных емкостей, а системы очистки стоков (очистные сооружения) отсутствуют. После транспортировки сточных вод в накопительные емкости, производиться их откачка специализированными ассенизаторскими машинами и дальнейшая транспортировка на очистные сооружения г. Красноярска и пгт. Емельяново, что с экономической точки зрения является нерентабельным и приводит к слишком высокому тарифу на водоотведение. Для получения полного цикла водоотведения и с целью минимизации затрат на очистку сточных вод, путем исключения транспортной составляющей при транспортировке стоков на очистные сооружения других населенных пунктов, в п. Элита требуется строительство очистных сооружений.

Нежилые здания, жилые дома частного сектора поселка Элита, не подключенные к централизованной системе водоотведения оборудованы надворными уборными,  выгребными ямами, и индивидуальными септиками.

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Централизованная система водоотведения мкр. Видный п. Элита представляет собой безнапорные квартальные сети, магистральные безнапорные сети водоотведения, канализационную насосную станцию, напорный коллектор, камеру гашения и накопительные емкости для сточных вод.

Централизованная система водоотведения п. Элита представляет собой безнапорные квартальные сети, магистральные безнапорные сети водоотведения и накопительные емкости для сточных вод.

Системы очистки стоков в Элитовском сельсовете отсутствуют.

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения.

Централизованные системы водоотведения п. Элита охватывают следующие улица: пер. Березовый, ул. Видная, пер. Грибной, ул. Дивная, ул. Добрая, ул. Кленовая, пер. Медовый, ул. Микрорайон, пер. Ореховый, ул. Отрадная, ул. Приозерная, пер. Рябиновый, ул. Светлая, ул. Сибирский тракт, ул. Солнечная, ул. Тихая, ул. Уютная, бульвар Цветной.

Объекты капитального строительства п. Элита, не подключенные к централизованным системам водоотведения оборудованы индивидуальными септиками.

В д. Минино и д. Бугачево системы централизованного водоотведения отсутствуют, на данных территориях реализована нецентрализованная система водоотведения, все частные домовладения оборудованы индивидуальными септиками.

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

В Элитовском сельсовете отсутствуют сооружения для обработки осадков.

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Система централизованного водоотведения п. Элита (кроме мкр. Видный) находиться в неудовлетворительном состоянии, магистральные, квартальные сети и накопительные емкости изношены на 100% и требуют капитального ремонта. Промежуточные смотровые колодцы заилены и имеют следы разрушения, что в свою очередь приводит к частым засорам и розливу сточных вод на рельеф. Кроме того, в связи с тем, что в п. Элита, с помощью централизованной системы водоотведения осуществляется только приемка и транспортировка сточных вод, до накопительных емкостей, требуется строительство очистных сооружений. На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения, очистка стоков в п. Элита не производится.

В связи с относительно недавними сроками строительства (2010-2012 г.г.), система централизованного водоотведения мкр. Видный п. Элита, в общем, находится в удовлетворительном состоянии. Функционирует в нормальном рабочем режиме. Однако требуется замена насосного оборудования на канализационной насосной станции. Кроме того, в связи с тем, что в мкр. Видный п. Элита, с помощью централизованной системы водоотведения осуществляется только приемка и транспортировка сточных вод, до накопительных емкостей, требуется строительство очистных сооружений. На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения, очистка стоков в мкр. Видный п. Элита не производится.

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Объекты системы централизованного водоотведения в п. Элита (квартальные сети, безнапорный коллектор, накопительные емкости) являются ненадежными и небезопасными, в связи с полным физическим износом, из-за чего происходят постоянные засоры трубопровода и розлив сточных вод на рельеф, управляемость указанных объектов находиться на низком уровне, и осуществляется только путем периодических визуальных осмотров. При отсутствии очистных сооружений, безопасная и надежная эксплуатация системы централизованного водоотведения, а также эффективная управляемость системой не возможна.

Объекты централизованной системы водоотведения мкр. Видный п. Элита (квартальные сети, напорный коллектор, накопительные емкости, канализационная насосная станция, камера гашения), являются ненадежными с точки зрения, отсутствия очистных сооружений, и неэффективности транспортировки сточных вод автомобильным транспортом, в связи с рисками несвоевременной откачки стоков, и как следствие повышения риска розлива стоков на рельеф.

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Сброс сточных вод через централизованные системы водоотведения в окружающую среду в п. Элита не осуществляется. Сточные воды из накопительных емкостей, при помощи специализированных ассенизаторских машин, перевозятся на очистные сооружения других населенных пунктов. Оценку воздействия сбросов сточных вод произвести не возможно.

1.8 Описание территорий поселения, неохваченных централизованной системой водоотведения.

В зоне не централизованного водоотведения находятся нежилые здания, жилые дома частного сектора. Данные объекты оборудованы надворными уборными, выгребными ямами, и индивидуальными септиками.

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения.

Основные проблемы водоотведения Элитовского сельсовета:

- Большой процент износа квартальных сетей и канализационного коллектора в п. Элита (кроме мкр. Видный). Для решения проблемы, требуется проведение работ по капитальному ремонту или реконструкции (определяется специализированной организацией), с предварительной разработкой проектной документации.

- Отсутствие очистных сооружений в централизованных системах водоотведения п. Элита и мкр. Видный. Для решения указанной проблемы требуется провести работы по проектированию и строительству очистных сооружений на территории п. Элита и в мкр. Видный п. Элита.

РАЗДЕЛ 2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс водоотведения не составлялся, так как отсутствуют очистные сооружения.

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованный сток на территории Элитовского сельсовета отсутствует.

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В Элитовском сельсовете отсутствуют здания и сооружения, оснащенные приборами учета принимаемых сточных вод.

2.4 Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Информация о количестве отведенных сточных вод за последние годы отсутствует, в связи с отсутствием очистных сооружений и приборов учета принятых сточных вод.

РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

| Система водоотведения | Фактическое поступление сточных вод в систему, м3/сут. | Фактическое поступление сточных вод в систему, м3/год | Планируемое поступление сточных вод в систему, м3/сут. | Планируемое поступление сточных вод в систему, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мкр. Видный | 136,01 | 49644 | 200* | 73000* |
| п. Элита | 236,02 | 86147,3 | 236,02** | 86147,3** |

*исходя из мощности проектируемых очистных сооружений

** в связи с отсутствием очистных сооружений, подключение новых абонентов не планируется

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения.

Система централизованного водоотведения в п. Элита представлена в виде квартальных канализационных сетей, магистрального безнапорного коллектора и накопительных емкостей. Очистные сооружения отсутствуют.

Система централизованного водоотведения мкр. Видный п. Элита представлена в виде квартальных сетей, напорного коллектора, канализационной насосной станции, камеры гашения и накопительных емкостей. Очистные сооружения отсутствуют, однако ведутся работы по проектированию строительства очистных сооружений мощностью 200 м3/сут., за счет средств краевого бюджета.

3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Расчет не производился в связи с отсутствием очистных сооружений. В мкр. Видный п. Элита проектируются очистные сооружения мощностью 200 м3/сут.

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Не производился, в связи с отсутствием полного цикла процесса водоотведения (отсутствие очистных сооружений) в системах централизованного водоотведения Элитовского сельсовета.

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

В Элитовском сельсовете отсутствуют очистные сооружения.

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И СЕТЕЙ

4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Элитовского сельсовета утвержденные, в соответствии с законодательством, иинвестиционные программы, направленной на улучшения в сфере водоотведения в Элитовском сельсовете, отсутствуют. При формировании инвестиционных программ схемой предлагаются следующие направления развития:

- проектирование и строительство новых канализационных сетей;

- проектирование и строительство очистных сооружений;

- обеспечение качества очищенных сточных вод в соответствии с требованиями Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране окружающей среды»;

- обеспечение условий для развития жилищного строительства.

Необходимость программно – целевого метода решения проблем вызвана  требованиями новых подходов действующих законодательных механизмов, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». При разработке Инвестиционной программы необходимо синхронизировать ее мероприятия с рядом других муниципальных, федеральных целевых программ для наиболее рационального подхода, а также с целью эффективного использования финансовых, материальных, информационных и иных средств.

Программно-целевой метод обоснован:

-	значимостью мероприятий в сферах водоснабжения, водоотведения и экологическом секторе жизнедеятельности городского поселения;

-	невозможностью выполнения мероприятий Инвестиционной программы иными способами;

-	необходимостью внедрения современных научно-технических достижений;

-	необходимостью концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях.

Наличие инвестиционной программы позволит организовать работу по привлечению средств из бюджетов различных уровней.

Положительной особенностью решения проблем поселения программно-целевым методом является возможность проведения мониторинга  Инвестиционной программы по целевым индикаторам, представленным в натуральных величинах и характеризующих существующее состояние коммунальной системы водоснабжения и водоотведения, а также динамику их изменения по годам в процессе выполнения намеченных мероприятий.

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Схемой предлагаются следующие мероприятия:

- проектирование и строительство очистных сооружений в п. Элита и мкр. Видный п. Элита;

- проектирование и строительство новых сетей канализации к объектам жилой и социальной сферы в п. Элита;

- проектирование и выполнение капитального ремонта существующих канализационных сетей в п. Элита.

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Элитовского сельсовета, в Элитовском сельсовете отсутствуют вновь строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованной системы водоотведения.

4.4 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположение намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трубопроводы сети водоотведения схемой предлагается проводить вдоль проездов. В ходе проектных работ следует уточнить диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.

В мкр. Видный п. Элита строительство очистных сооружений запланировано на земельном участке с кадастровым номером 24:11:0340101:1035.

На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Элитовского сельсовета, участок для строительства очистных сооружений в п. Элита не выделен.

4.5 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к проложенным в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопроводов отсутствуют строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций организована согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 -03 и приведены в таблице 4.1.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м.

Таблица 4.1 − Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в метрах, при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. куб. м/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля а)фильтрации б) орошения |  |  |  |  |
|  | 200 | 300 | 500 | 1 000 |
|  | 150 | 200 | 400 | 1 000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

4.6 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Информация о планируемых зонах размещения объектов централизованной системы водоотведения отсутствует.

4.7 Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

Перераспределение потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений осуществить невозможно, в связи отсутствием технологической взаимосвязи между централизованными системами водоотведения Элитовского сельсовета, а также в связи с отсутствием резервных трубопроводов в эксплуатируемых системах водоотведения.

4.8 Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Организация централизованного водоотведения на территориях поселений Элитовского сельсовета, где данный вид инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлен только после проведения проектно-изыскательских работ и экономических исследований на предмет целесообразности с точки зрения инвестиционной составляющей и финансовой привлекательности для потенциальных инвесторов.

4.9 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Вопрос сокращения сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды, может быть проработан только после строительства очистных сооружений на территории п. Элита и мкр. Видный п. Элита и организации нормативно предусмотренного процесса водоотведения с полным циклом очистки сточных вод.

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому проектируемые, на территории п. Элита очистные сооружения, должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной.

Эффективность работы очистных сооружений водоотведения оценивается по качеству сточных вод, прошедших очистку по параметрам, приведенным в таблице 5.1.

Таблица 5.1 − Перечень определяемых показателей качества сточных вод

| № п/п | Загрязняющее вещество | Код загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Взвешенные вещества | 113 |
| 2 | Нитрит-анион | 29 |
| 3 | Нитрат-анион | 28 |
| 4 | Азот аммонийных солей | 3 |
| 5 | Растворенный кислород |  |
| 6 | Окисляемость бихроматная (ХПК) | 70 |
| 7 | БПК5 | 132 |
| 8 | Сухой остаток | 83 |
| 9 | Хлориды | 52 |
| 10 | Фосфаты | 90 |
| 11 | СПАВ | 36 |
| 12 | Сульфаты | 40 |
| 13 | Нефтепродукты | 80 |

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:

обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

рациональное использование водных ресурсов;

предотвращение загрязнения водоёмов;

соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;

действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сфера производства. На рисунке 5.1 приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк.

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия.

Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.

Рисунок 5.1 − Схема утилизации осадков сточных вод

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37–52% в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20 –35%), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит(B8), цианкобаламин(B12).

Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы.

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур.

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве.

Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах.

В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение.

Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д.

Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве.

Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Пунктом 43 «Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 определен порядок определения надбавки к тарифу – «Размер надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, к расчетному объему реализуемых организацией коммунального комплекса товаров и услуг соответствующего вида».

При анализе экономической эффективности необходимо производить оценку реальных инвестиций.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения производится на основании сметных стоимостей материалов и работ, составленных на основании утвержденных проектных решений, указанных в п. 4.2. Произвести оценку капитальных вложений, на момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Элитовского сельсовета, не представляется возможным.

РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения отсутствуют.

7.2 Показатели качества обслуживания абонентов.

Показатели качества обслуживания абонентов отсутствуют.

7.3 Показатели качества очистки воды.

Показатели качества очистки воды отсутствуют, в связи отсутствием очистных сооружений на территории Элитовского сельсовета.

7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод отсутствуют.

7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод.

В связи с отсутствием инвестиционной программы соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности не представляется возможным.

7.6 Показатели, установленные федеральными органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Информация о показателях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, не предоставлена.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Согласно пункт 5 статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. N416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Принятие на учет бесхозяйных водоотводящих сетей (водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ, по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Перечень бесхозяйных объектов представлен в Приложении 1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В государственной стратегии Российской Федерации четко определена рациональная область применения централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения и водоотведения. В городах с большой плотностью застройки следует развивать и модернизировать системы централизованного водоснабжения от крупных водозаборов и системы централизованного водоотведения для крупных очистных сооружений канализации. При сравнительной оценке водообеспечивающей и водоотводящей безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

- крупные источники, такие как центральные водозаборные сооружения, могут обеспечивать водой должного качества и в необходимом объеме всех потребителей без снижения показателей качества;

- крупные источники, такие как центральные очистные сооружения канализации, могут обеспечивать очистку стоков до необходимых показателей для сброса в водный объект без оказания вредного воздействия на окружающую среду;

- степень надежности работы центральных водозаборных сооружений и станций очистки сточных вод обеспечивается 100% резервированием и возможностью увеличения производительности за счет наличия резервных мощностей;

- малые автономные источники воды (водозаборные скважины, колонки, колодцы), работают в условиях, когда вода имеет показатели пригодные для хозяйственно-питьевых нужд, при изменении качественных характеристик подаваемой воды, на малых источниках нет возможности контроля качества подаваемой воды, что уменьшает надежность водоснабжения и создает непосредственную угрозу здоровью и жизни людей;

- малые автономные накопители сточных вод (септики) обеспечивают необходимые функции по накоплению сточной жидкости, но вследствие отсутствия контроля за состоянием конструкций в течении времени теряют герметичность, и оказывают негативное влияние водоносные горизонты и окружающую среду.

С целью выявления реального дефицита между мощностями по подаче воды и подключёнными нагрузками потребителей, проведен анализ работы систем водоснабжения Элитовского сельсовета.

Для выполнения анализа работы систем водоснабжения были систематизированы и обработаны результаты подачи воды от всех источников забора и подачи воды, выполнен анализ работы каждой системы водоснабжения на основании сравнения нормативных показателей с фактическими и определены причины отклонений фактических показателей работы систем водоснабжения от нормативных.

В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения в Элитовском сельсовете был выполнен расчет требуемых мощностей водозаборных сооружений и очистных сооружений канализации.

Развитие водоснабжения и водоотведения в Элитовском сельсовете до 2030 года предполагается базировать:

- на использовании существующих систем водоснабжения;

- на проектировании и строительстве новых магистральных водопроводных сетей от г. Красноярска;

- на проектировании и строительстве сетей водоотведения;

- на проектировании и строительстве очистных сооружений в п. Элита и в мкр. Видный п. Элита.

При проведении мероприятий по восстановлению полноценной работы систем водоснабжения и водоотведения, можно получить следующие результаты:

1. Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение потерь коммунальных ресурсов;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

2. Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.

3. Экономические результаты:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения;

- повышение инвестиционной привлекательности для организаций коммунального комплекса поселения.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

Приложение 1

Бесхозяйные сети водоснабжения и водоотведения

Элитовского сельсовета

| № п/п | Наименование участка бесхозяйной сети, место нахождения | Протяженность (метров), диаметр условного прохода (мм), материал, кол-во колодцев (шт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | наружные сети водоснабжения – 1 очередь, расположенные на земельном участке с кадастровым номером: кадастровый квартал 24:11:03401001, строительный адрес: Красноярский край, Емельяновский район, п. Элита, м/к Северный, ул.Дорожная, ул.Ключевая, ул.Приозерная, ул.Центральная, Цветной бульвар | Общая протяженность 2542 м, в т.ч.; Общая длина трубы ПЭ 110 – 789 м; Общая длина трубы ПЭ 100 – 2395 м; 33 колодца |
| 2 | наружные сети водоснабжения – 2 очередь, расположенные на земельном участке с кадастровым номером: кадастровый квартал 24:11:03401001, строительный адрес: Красноярский край, Емельяновский район, п.Элита, м/к Северный, ул.Нагорная, ул.Широкая, ул.Сибирский тракт, пер.Грибной, | Общая протяженность ПЭ 110 3120 м; 39 смотровых колодца, из них с пожарными гидрантами - 7 шт., 2 дренажных колодца |
| 3 | наружные сети водоснабжения – 3 очередь, расположенные на земельном участке с кадастровым номером: кадастровый квартал 24:11:03401001, строительный адрес: Красноярский край, Емельяновский район, п.Элита, ул.Дорожная, ул. Центральная, ул.Тихая, ул.Светлая, ул.Уютная, ул.Добрая, ул.Дивная, ул.Отрадная, пер.Медовый, пер.Ореховый | Общая протяженность ПЭ 110 2800 м; смотровых колодца |
| 4 | Сети водоснабжения расположенные по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, д. Минино ул. Вишневая, ул. Внуковых, ул. Долинная, ул. Жукова, ул. Западная, ул. Зимняя, ул. Красноярская, ул. Луговая, ул. Медицинская, ул. Мининская, ул. Озерная, пер. Осенний, ул. Полевая, ул. Пушкинская, ул. Сибирская, ул. Совхозная, ул. Солнечная, ул. Степная, ул. Строительная, ул. Трактовая, ул. Цветочная, ул. Южная, ул. Яблоневая, ул. Юбилейная от ВК-116 до ВК-131 | Общая протяженность сетей – 14137 м. Диаметры и протяженность отдельных участков сетей, определены принципиальной схемой сетей водоснабжения д. Минино, материал сетей водоснабжения – ПНД. Количество колодцев – 321 шт. |
| 5 | Сети водоснабжения расположенные по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, д. Бугачево: ул. Восточная, ул. Дорожная, ул. Заречная, ул. Зеленая, пер. Клубный, ул. Лермонтова, ул. Ломоносова, пер. Медицинский, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Полевая, ул. Совхозная, ул. Суворова, ул. Цветочная, ул. Центральная, ул. Школьная, пер. Школьный, ул. Южная, ул. Юности, ул. Хабаровская. | Общая протяженность сетей - 10815 м. Диаметры и протяженность отдельных участков сетей, определены в принципиальной схеме сетей водоснабжения д. Бугачево. Материал сетей водоснабжения – ПНД. Количество колодцев 126 шт. |
| 6 | наружные сети водоотведения – 1 очередь, расположенные по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, п. Элита, ул. Дорожная | протяжённость – 1.731 км. диаметры труб 160, 225, 280 мм |
| 7 | наружные сети водоотведения – 2 очередь, расположенные по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, п.Элита, ул. Нагорная, Широкая, Сибирский тракт, пер. Грибной | протяжённость – 2231.0 м, диаметры труб 160, 225, 280 мм |
| 8 | наружные сети водоотведения – 3 очередь, расположенные по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, п.Элита, ул. Дорожная, ул. Центральная, ул. Тихая | протяжённость - 4801.0 м, диаметры труб 160, 225, 280 мм |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЭЛИТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2021 ГОД И ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2030 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ)

Том 1

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления

тепловой энергии для целей теплоснабжения

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЭЛТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2021 ГОД И ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2030 ГОДА

(АКТУАЛИЗированная редакция)

Том 1

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления

тепловой энергии для целей теплоснабжения

Генеральный директор ООО «СКС»		  Шкрадюк А.Б.

Состав документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОМ 1 | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | - |
| 2 | ТОМ 2 | Перспективное потребление тепловой энергии и Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | - |

Содержание

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………….…………………….…...4

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	..5

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	5

Часть 2. Источники тепловой энергии	5

Часть 3. Тепловые сети	13

Часть 7. Балансы теплоносителя	24

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	…………………………………………….………………........................25

Часть 9. Надежность теплоснабжения	26

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	35

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	…37

Часть 12. Основные проблемы организации теплоснабжения	……….42

Список использованных источников……………………………………..…...........43

Приложение 1. Принципиальная схема тепловых сетей котельной мкр. Видный п. Элита…………………………………………………………………………………...44

Приложение 2. Принципиальная схема тепловых сетей котельной п. Элита…….45

Приложение 3. Принципиальная схема тепловых сетей котельной с. Арейское.46

Введение

«Актуализация схемы теплоснабжения Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края на 2021 год и с перспективой до 2030 года» выполнена на основании:

- Муниципального контракта № 5 от 01.07.2021 г. «На оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края», заключенного между Администрацией Элитовского сельсовета и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский коммунальный сервис» (далее – ООО «СКС»);

- Технического задания на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края на 2021 год и на перспективу до 2030 года, утвержденного Заказчиком, (Приложение №1 к Муниципальному контракту №5 от 01.07.2021 г.)

Объем и состав схемы соответствует «Методическим рекомендациям по разработки схем теплоснабжения» введенных в действие  в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.

При актуализации учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

Часть 2. Источники тепловой энергии

В настоящее время на территории Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, существующая централизованная система теплоснабжения, представлена тремя источниками тепловой энергии и распределительными тепловыми сетями. Котельные обслуживаются ресурсоснабжающей организацией Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская сетевая компания» (далее – ООО «КСК»).

- Котельная мкр. Видный.

В состав основного (котлового) оборудования котельной входят пять водогрейных котлов общей установленной тепловой мощностью 6,22 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка потребителей составляет 2,18 Гкал/час.

Температурный режим работы котельной 95-70°С.

Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами. Состав и характеристики сетевого насосного оборудования представлен в таблице 2.1.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.

Категория потребителей тепловой энергии по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая. Исходная вода для подпитки системы теплоснабжения поступает из хозяйственно-питьевого водопровода принадлежащем на праве собственности ООО «КСК». Система подготовки исходной (подпиточной) воды имеется.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную с визуальным контролем параметров работы всего оборудования согласно показаниям контрольно-измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период функционирование котельной прекращается.

- Котельная п. Элита

В состав основного (котлового) оборудования котельной входят четыре водогрейных котла общей установленной тепловой мощностью 4,46 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка потребителей составляет 2,232 Гкал/час.

Температурный режим работы котельной 95-70°С.

Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами. Состав и характеристики сетевого насосного оборудования представлен в таблице 2.1.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.

Категория потребителей тепловой энергии по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая. Исходная вода для подпитки системы теплоснабжения поступает из хозяйственно-питьевого водопровода принадлежащем на праве аренды ООО «КСК». Система подготовки исходной (подпиточной) воды отсутствует.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную с визуальным контролем параметров работы всего оборудования согласно показаниям контрольно-измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период функционирование котельной прекращается.

- Котельная с. Арейская

В состав основного (котлового) оборудования котельной входят два водогрейных котла общей установленной тепловой мощностью 1,26 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка потребителей составляет 0,15 Гкал/час.

Температурный режим работы котельной 95-70°С.

Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами. Состав и характеристики сетевого насосного оборудования представлен в таблице 2.1.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.

Категория потребителей тепловой энергии по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая. Исходная вода для подпитки системы теплоснабжения поступает из собственной скважины котельной. Система подготовки исходной (подпиточной) воды отсутствует.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную с визуальным контролем параметров работы всего оборудования согласно показаниям контрольно-измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период функционирование котельной прекращается.

На территории Элитовского сельсовета, ООО «КСК» осуществляют производство и передачу тепловой энергии: в отношении котельной с. Арейское на основании заключенного договора аренды с администрацией Емельяновского района, котельной п. Элита на основании договора аренды заключенного с администрацией Элитовского сельсовета, а так же котельной мкр. Видный п. Элита на  праве собственности. ООО «КСК» выполняет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивая теплоснабжением жилые и административные здания в с. Арейское и в п. Элита.

Источником водоснабжения котельной мкр. Видный является вода из хозяйственно-питьевого водопровода принадлежащего ООО «КСК» на праве собственности.

Источником водоснабжения котельной с. Арейское является вода из собственной скважины котельной.

Источником водоснабжения на котельной п. Элита является вода из хозяйственно-питьевого водопровода принадлежащего ООО «КСК» на праве аренды.

С потребителями на всех котельных расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива в котельных и показаний контрольно-измерительных приборов.

Подача тепловой энергии потребителям осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки отапливаемых объектов.

Жилой фонд Элитовского сельсовета не подключенный к централизованному теплоснабжению снабжается теплом от индивидуальных источников тепла (печи, камины, котлы).

На всех котельных Элитовского сельсовета реализована ручная подача топлива. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период.

Структура основного (котлового) оборудования по котельной представлена в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Наименование котельной | Марка котла | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная мкр. Видный п. Элита | КВЦ-1,25 | 1,07 | 1,07 | - |
|  | КВр-1,25 | 1,07 | 1,07 | 2021 |
|  | КВр-1,74 | 1,5 | 1,5 | - |
|  | КВЦ-1,5 | 1,29 | 1,29 | - |
|  | КВЦ-1,5 | 1,29 | 1,29 | - |
| Котельная п. Элита | КВр-1,25 | 1,07 | 1,07 | 2021 |
|  | КВр-1,25 | 1,07 | 1,07 | 2021 |
|  | КВр-1,16 | 1,16 | 1,16 | 2016 |
|  | КВр-1,16 | 1,16 | 1,16 | 2016 |
| Котельная с. Арейское | КВр-0,63 | 0,63 | 0,63 | 2019 |
|  | КВр-0,63 | 0,63 | 0,63 | - |

Характеристика основного оборудования источников тепловой энергии

Таблица 2.2

| Котельная мкр. Видный п. Элита |  |
| --- | --- |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/час | 6,22 |
| Ограничения тепловой мощности | По паспорту |
| Параметры располагаемой тепловой мощности, Гкал/ч | 2,485 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, Гкал | 0,0011 |
| Параметры тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 4,665 |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 2010, 2017, 2021 |
| Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов | 2021 |
| Коэффициент использования установленной мощности, % | 46,8 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественный выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки у отапливаемых объектов мкр. Видный п. Элита и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный, в зависимости от тепловых нагрузок потребителей и показаний температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений отсутствует. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Не выдавались |
| Котельная п. Элита |  |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/час | 4,46 |
| Ограничения тепловой мощности | По паспорту |
| Параметры располагаемой тепловой мощности, Гкал/ч | 1,113 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, Гкал | 0,005 |
| Параметры тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 3,345 |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 2016, 2017,2021 |
| Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов | 2021 |
| Коэффициент использования установленной мощности, % | 67,63 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественный выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки у отапливаемых объектов п. Элита Элитовского сельсовета и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный, в зависимости от тепловых нагрузок потребителей и показаний температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений отсутствует. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Не выдавались |
| Котельная с. Арейское |  |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 95/70 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/час | 1,26 |
| Ограничения тепловой мощности | По паспорту |
| Параметры располагаемой тепловой мощности, Гкал/ч | 0,795 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, Гкал | 0,0001 |
| Параметры тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 0,945 |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 2010, 2019 |
| Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов | 2021 |
| Коэффициент использования установленной мощности, % | 15,87 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | Качественный выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки у отапливаемых объектов с. Арейское Элитовского сельсовета и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный, в зависимости от тепловых нагрузок потребителей и показаний температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений отсутствует. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Не выдавались |

Часть 3. Тепловые сети

Система теплоснабжения включает в себя: источники тепла, тепловые сети и системы теплопотребления.

Общая протяженность тепловых сетей Элитовского сельсовета составляет 9794 м в двухтрубном исполнении, в том числе: в мкр. Видный п. Элита - 8073 м, в п. Элита - 1499 м, в с. Арейское - 222 м. Основные сети систем теплоснабжения в п. Элита и с. Арейское построены в 80-х, 90-х, а мкр. Видный п. Элита в 2010-х в годах. Низкий уровень обслуживания и условия эксплуатации тепловых сетей приводит к сверхнормативным утечкам теплоносителя, а так же высокой аварийности тепловых сетей.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет П-образных компенсаторов, а так же за счет естественных изменений направления трассы.

Гидравлические  испытания тепловых сетей  проводятся  после  окончания отопительного сезона  и  после  завершения  работ  по подготовке  к  отопительному  сезону,  перед  началом  отопительного периода.

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно, по температурным графикам 95/70°С.

Основные параметры тепловых сетей в таблице 3.1

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование участка |  | Наружный диаметр трубопровода мм |  | Длина трубопровода тепловой сети, м |  |  | Тип изоляции |  |  | Тип прокладки |  |  | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная мкр. Видный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная – ТК1 |  | 219 |  | 35 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 2 | ТК1 – ТК2 |  | 219 |  | 96 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 3 | ТК2 – ТК3 |  | 219 |  | 99 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 4 | ТК3-ТК4 |  | 219 |  | 133 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 5 | ТК4- ТК5 |  | 219 |  | 135 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 6 | ТК5-ТК6 |  | 219 |  | 40 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 7 | ТК6 – ТК6.1 |  | 50 |  | 120 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 8 | ТК6 – ТК7 |  | 219 |  | 116 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 9 | ТК7 - ТК8 |  | 219 |  | 146 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 10 | ТК8 – ТК9 |  | 110 |  | 209 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 11 | ТК9 – д. 2 Б |  | 57 |  | 141 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 12 | ТК9 – ТК10 |  | 90 |  | 66 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 13 | ТК10 – ТК11 |  | 75 |  | 16 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 14 | ТК11 – ТК12 |  | 75 |  | 26 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 15 | ТК12 – ТК13 |  | 75 |  | 29 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 16 | ТК13 – ТК14 |  | 75 |  | 44 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 17 | ТК14 – ТК15 |  | 75 |  | 27 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 18 | ТК15 – ТК16 |  | 75 |  | 25 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 19 | ТК16 – ТК17 |  | 75 |  | 38 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 20 | ТК17 – ТК17.1 |  | 40 |  | 41 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 21 | ТК17.1 – ТК17.2 |  | 40 |  | 43 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 22 | ТК17 – ТК18 |  | 63 |  | 31 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 23 | ТК18 – ТК19 |  | 63 |  | 27 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 24 | ТК19 – ТК20 |  | 50 |  | 35 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 25 | ТК20 – ТК21 |  | 40 |  | 15 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 26 | ТК21 – ТК22 |  | 40 |  | 36 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 27 | ТК22 – ТК23 |  | 40 |  | 44 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 28 | ТК18 – ТК18.1 |  | 50 |  | 29 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 29 | ТК18.1 – ТК18.2 |  | 50 |  | 39 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 30 | ТК18.2 – ТК18.3 |  | 40 |  | 37 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 31 | ТК18.3 – ТК18.4 |  | 40 |  | 77 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 32 | ТК18.4 – ТК18.5 |  | 40 |  | 27 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 33 | ТК18.5 – ТК18.6 |  | 40 |  | 59 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 34 | ТК10 – ТК24 |  | 90 |  | 47 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 35 | ТК24 – ТК25 |  | 63 |  | 92 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 36 | ТК25 – ТК26 |  | 63 |  | 31 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 37 | ТК26 – ТК27 |  | 40 |  | 34 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 38 | ТК27 – ТК28 |  | 40 |  | 46 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 39 | ТК26 – ТК26.1 |  | 40 |  | 25 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 40 | ТК26.1 – ТК26.2 |  | 40 |  | 77 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 41 | ТК26.2 – ТК26.3 |  | 40 |  | 27 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 42 | ТК24 – ТК29 |  | 75 |  | 60 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 43 | ТК29 – ТК30 |  | 63 |  | 48 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 44 | ТК30 – ТК31 |  | 63 |  | 33 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 45 | ТК31 – ТК32 |  | 63 |  | 30 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 46 | ТК32 – ТК33 |  | 63 |  | 20 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 47 | ТК33 – ТК34 |  | 63 |  | 30 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 48 | ТК34 – ТК35 |  | 50 |  | 20 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 49 | ТК35 – ТК36 |  | 40 |  | 30 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 50 | ТК36 – ТК37 |  | 40 |  | 20 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 51 | ТК2 – ТК2.1 |  | 50 |  | 7 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 52 | ТК2.1 – ТК2.2 |  | 50 |  | 24 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 53 | ТК2.2 – ТК2.3 |  | 40 |  | 20 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 54 | ТК2.3 – ТК2.4 |  | 40 |  | 20 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 55 | ТК2.4 – ТК2.5 |  | 32 |  | 30 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 56 | ТК3 – ТК3.1 |  | 50 |  | 7 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 57 | ТК3.1 – ТК3.2 |  | 50 |  | 27 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 58 | ТК3.2 – ТК3.3 |  | 40 |  | 20 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 59 | ТК3.3 – ТК3.4 |  | 40 |  | 20 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 60 | ТК3.4 – ТК3.5 |  | 32 |  | 30 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 61 | ТК3.5 – ТК3.6 |  | 32 |  | 15 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 62 | ТК4 – ТК4.1 |  | 50 |  | 46 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 63 | ТК4.1 – ТК4.2 |  | 40 |  | 51 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 64 | ТК4.2 – ТК4.3 |  | 32 |  | 16 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 65 | ТК2 – ТК38 |  | 110 |  | 49 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 66 | ТК38 – ТК38.1 |  | 40 |  | 44 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 67 | ТК38.1 – ТК38.2 |  | 40 |  | 16 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 68 | ТК38.2 – ТК38.3 |  | 32 |  | 38 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 69 | ТК38 – ТК39 |  | 75 |  | 73 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 70 | ТК39 – ТК39.1 |  | 40 |  | 10 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 71 | ТК39.1 – ТК39.2 |  | 40 |  | 36 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 72 | ТК3.2 – ТК39.3 |  | 32 |  | 31 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 73 | ТК39 – ТК40 |  | 63 |  | 42 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 74 | ТК40 – ТК41 |  | 63 |  | 20 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 75 | ТК41 – ТК42 |  | 63 |  | 21 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 76 | ТК42 – ТК43 |  | 63 |  | 19 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |
| 77 | ТК43 – ТК44 |  | 50 |  | 18 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 78 | ТК44 – ТК45 |  | 50 |  | 20 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 79 | ТК45 – ТК46 |  | 40 |  | 20 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 80 | ТК46 – ТК47 |  | 40 |  | 21 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 81 | ТК47 – ТК48 |  | 32 |  | 20 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 82 | ТК48 – ТК49 |  | 32 |  | 23 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 83 | ТК1 – ТК50 |  | 219 |  | 106 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 84 | ТК50 – ТК51 |  | 219 |  | 161 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 85 | ТК51 – ТК52 |  | 219 |  | 119 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 86 | ТК52 – ТК53 |  | 219 |  | 116 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 87 | ТК53 – ТК54 |  | 219 |  | 120 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 88 | ТК54 – ТК55 |  | 159 |  | 116 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 89 | ТК55 – ТК56 |  | 159 |  | 124 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 90 | ТК56 – ТК57 |  | 75 |  | 119 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 91 | ТК57 – ТК58 |  | 50 |  | 119 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 92 | ТК58 – ТК58.1 |  | 50 |  | 20 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 93 | ТК58.1 – ТК58.2 |  | 50 |  | 40 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 94 | ТК58.2 – ТК58.3 |  | 40 |  | 42 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 95 | ТК58.3 – ТК58.4 |  | 40 |  | 28 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 96 | ТК58.4 – ТК58-5 |  | 40 |  | 38 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 97 | ТК57 – ТК57.1 |  | 63 |  | 50 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 98 | ТК57.1 – ТК57.2 |  | 63 |  | 30 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 99 | ТК57.2 – ТК57.3 |  | 63 |  | 20 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 100 | ТК57.3 – ТК57.4 |  | 50 |  | 55 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 101 | ТК57.4 – ТК57.5 |  | 40 |  | 20 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 102 | ТК56 – ТК56.1 |  | 75 |  | 10 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 103 | ТК56.1 – ТК56.2 |  | 75 |  | 25 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 104 | ТК56.2 – ТК56.3 |  | 75 |  | 25 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 105 | ТК56.3 – ТК56.4 |  | 75 |  | 25 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 106 | ТК56.4 – ТК56.5 |  | 75 |  | 25 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 107 | ТК56.5 – ТК56.6 |  | 75 |  | 25 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 108 | ТК56.6 – ТК56.7 |  | 75 |  | 25 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 109 | ТК56.7 – ТК59 |  | 75 |  | 8 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 110 | ТК59 – ТК59.1 |  | 40 |  | 71 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 111 | ТК59.1 – ТК59.2 |  | 40 |  | 48 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 112 | ТК59.2 – ТК59.3 |  | 40 |  | 42 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 113 | ТК59.3 – ТК59.4 |  | 40 |  | 50 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 114 | ТК59.4 – ТК59.5 |  | 32 |  | 34 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 115 | ТК59.5 – ТК59.6 |  | 32 |  | 38 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 116 | ТК55 – ТК55.1 |  | 90 |  | 16 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 117 | ТК55.1 – ТК55.2 |  | 90 |  | 25 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 118 | ТК55.2 – ТК55.3 |  | 90 |  | 25 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 119 | ТК55.3 – ТК55.4 |  | 90 |  | 26 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 120 | ТК55.4 – ТК55.5 |  | 75 |  | 20 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 121 | ТК55.5 – ТК55.6 |  | 75 |  | 20 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 122 | ТК55.6 – ТК55.6 |  | 75 |  | 20 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 123 | ТК55.7 – ТК60 |  | 75 |  | 15 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 124 | ТК60 - ТК60.1 |  | 40 |  | 35 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 125 | ТК60.1 – ТК60.2 |  | 40 |  | 36 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 126 | ТК60.2 – ТК60.3 |  | 40 |  | 32 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 127 | ТК60.3 – ТК60.4 |  | 32 |  | 33 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 128 | ТК54 – ТК54.1 |  | 90 |  | 12 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 129 | ТК54.1 – ТК54.2 |  | 90 |  | 28 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 130 | ТК54.2- ТК54.3 |  | 90 |  | 23 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 131 | ТК54.3 – ТК54.4 |  | 90 |  | 25 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 132 | ТК54.4 – ТК54.5 |  | 75 |  | 20 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 133 | ТК54.5 – 54.6 |  | 75 |  | 25 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 134 | ТК54.6 – ТК54.7 |  | 75 |  | 23 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 135 | ТК54.7 – ТК61 |  | 75 |  | 10 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 136 | ТК61 – ТК62 |  | 75 |  | 53 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 137 | ТК62 – ТК63 |  | 75 |  | 32 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 138 | ТК63 – ТК63.1 |  | 63 |  | 38 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 139 | ТК63.1 – ТК63.2 |  | 63 |  | 30 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 140 | ТК63.2 – ТК63.3 |  | 63 |  | 42 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 141 | ТК63.3 – ТК63.4 |  | 50 |  | 40 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 142 | ТК63.4 – ТК63.5 |  | 40 |  | 50 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 143 | ТК62 – ТК64 |  | 63 |  | 34 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 144 | ТК64 – ТК64.1 |  | 63 |  | 37 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 145 | ТК64.1 – ТК64.2 |  | 63 |  | 32 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 146 | ТК64.2 - ТК64.3 |  | 63 |  | 40 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 147 | ТК64.3 – ТК64.4 |  | 50 |  | 38 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 148 | ТК64.4 – ТК64.5 |  | 40 |  | 30 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 149 | ТК53 – ТК53.1 |  | 90 |  | 15 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 150 | ТК53.1 – ТК53.2 |  | 90 |  | 40 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 151 | ТК53.2 – ТК53.3 |  | 90 |  | 15 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 152 | ТК53.3 – ТК53.4 |  | 75 |  | 36 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 153 | ТК53.4 – ТК53.5 |  | 75 |  | 21 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 154 | ТК53.5 – ТК70 |  | 75 |  | 42 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 155 | ТК70 – ТК70.1 |  | 75 |  | 31 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 156 | ТК70.1 – ТК70.2 |  | 75 |  | 37 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 157 | ТК70.2 – ТК70.3 |  | 75 |  | 34 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 158 | ТК70.3 – ТК70.4 |  | 75 |  | 30 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 159 | ТК70.4 – ТК70.5 |  | 75 |  | 31 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 160 | ТК70.5 – ТК70.6 |  | 63 |  | 52 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 161 | ТК70.6 – ТК70.7 |  | 50 |  | 71 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 162 | ТК52 – ТК52.1 |  | 90 |  | 14 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 163 | ТК52.1 – ТК52.2 |  | 90 |  | 30 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 164 | ТК52.2 – ТК52.3 |  | 90 |  | 36 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 165 | ТК52.3 – ТК52.4 |  | 90 |  | 26 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 166 | ТК52.4 – ТК52.5 |  | 75 |  | 22 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 167 | ТК52.5 – ТК52.6 |  | 75 |  | 27 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 168 | ТК52.6 – ТК65 |  | 75 |  | 12 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 169 | ТК65 – ТК66 |  | 75 |  | 54 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 170 | ТК66 – ТК67 |  | 75 |  | 33 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 171 | ТК67 – ТК67.1 |  | 63 |  | 42 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 172 | ТК67.1 – ТК67.2 |  | 63 |  | 34 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 173 | ТК67.2 – ТК67.3 |  | 50 |  | 54 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 174 | ТК67.3 – ТК67.4 |  | 50 |  | 40 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 175 | ТК67.4 – ТК67.5 |  | 40 |  | 28 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 176 | ТК66 – ТК68 |  | 63 |  | 32 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 177 | ТК68 – ТК68.1 |  | 63 |  | 42 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 178 | ТК68.1 – ТК68.2 |  | 63 |  | 40 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 179 | ТК68.2 – ТК68.3 |  | 50 |  | 54 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 180 | ТК68.3 – ТК68.4 |  | 50 |  | 40 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 181 | ТК68.4 – ТК68.5 |  | 32 |  | 40 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 182 | ТК51 – ТК51.1 |  | 110 |  | 18 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 183 | ТК51.1 – ТК51.2 |  | 110 |  | 20 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 184 | ТК51.2 – ТК51.3 |  | 110 |  | 23 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 185 | ТК51.3 – ТК51.4 |  | 110 |  | 25 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 186 | ТК51.4 – ТК51.5 |  | 90 |  | 24 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 187 | ТК51.5 – ТК51.6 |  | 90 |  | 25 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 188 | ТК51.6 – ТК51.7 |  | 90 |  | 23 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 189 | ТК51.7 – ТК69 |  | 90 |  | 8 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 190 | ТК69 – ТК69.1 |  | 75 |  | 48 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 191 | ТК69.1 – ТК69.2 |  | 75 |  | 24 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 192 | ТК69.2 – ТК69.3 |  | 75 |  | 22 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 193 | ТК69.3 – ТК69.4 |  | 63 |  | 27 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 194 | ТК69.4 – ТК69.5 |  | 63 |  | 18 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 195 | ТК69.5 – ТК69.6 |  | 63 |  | 71 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 196 | ТК69.6 –ТК69.7 |  | 50 |  | 25 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 197 | ТК69.7 – ТК69.8 |  | 50 |  | 26 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| 198 | ТК69.8 – ТК69.9 |  | 40 |  | 27 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2010-2012 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 8073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Элита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная – ТК1 | 219 |  |  |  | 26 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТК1 – ТК2 | 159 |  |  |  | 53 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТК2 – ТК3 | 159 |  |  |  | 35 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
| 4 | ТК3 – ТК4 | 159 |  |  |  | 21 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
| 5 | ТК4 – ТК5 | 100 |  |  |  |  | 7 |  |  | Минеральная вата |  |  | подземный |  |  | Нет данных |  |  |
| 6 | ТК5 – ТК6 | 100 |  |  |  |  | 55 |  |  | Минеральная вата |  |  | подземный |  |  | Нет данных |  |  |
| 7 | ТК6 – ТК7 | 80 |  |  |  |  | 95 |  |  | Минеральная вата |  |  | подземный |  |  | Нет данных |  |  |
| 8 | ТК4 – ТК8 | 50 |  |  |  |  | 62 |  |  | Минеральная вата |  |  | подземный |  |  | Нет данных |  |  |
| 9 | ТК4 – ТК9 | 159 |  |  |  |  | 84 |  |  | Минеральная вата |  |  | подземный |  |  | Нет данных |  |  |
| 10 | ТК9 – ТК10 | 159 |  |  |  |  | 51 |  |  | Минеральная вата |  |  | подземный |  |  | Нет данных |  |  |
| 11 | ТК10 – ТК11 | 159 |  |  |  |  | 153 |  |  | ППУ |  |  | Подземный/безканальный |  |  | Нет данных |  |  |
| 12 | ТК11 – ТК12 | 159 |  |  |  |  | 54 |  |  | Минеральная вата |  |  | подземный |  |  | Нет данных |  |  |
| 13 | ТК12 – ТК13 | 159 |  |  |  |  | 111 |  |  | Минеральная вата |  |  | подземный |  |  | Нет данных |  |  |
| 14 | ТК13 – ТК14 | 159 |  |  |  |  | 199 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2020 |  |  |
| 15 | ТК14 – ТК15 | 159 |  |  |  |  | 62 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2020 |  |  |
| 16 | ТК15 – Д/с | 159 |  |  |  |  | 102 |  |  | ППУ |  |  | подземный |  |  | 2020 |  |  |
| 17 | ТК1 – ТК1.1 | 80 |  |  |  |  | 17 |  |  | Минеральная вата |  |  | воздушный |  |  | Нет данных |  |  |
| 18 | ТК1.1 – жилые дома | 80 |  |  |  |  | 201 |  |  | Минеральная вата |  |  | воздушный |  |  | Нет данных |  |  |
| 19 | Котельная – ТК1.2 | 50 |  |  |  |  | 111 |  |  | Минеральная вата |  |  | воздушный |  |  | Нет данных |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 1499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Арейское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная - Школа |  |  | 76 |  |  | 72 |  |  | Минеральная вата |  |  | подземный |  |  | Нет данных |  |  |
| 2 | Школа – д. 1в |  |  | 40 |  |  | 57 |  |  | Минеральная вата |  |  | подземный |  |  | Нет данных |  |  |
| 3 | Школа – д. 1а |  |  | 40 |  |  | 93 |  |  | Минеральная вата |  |  | подземный |  |  | Нет данных |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого протяженность сетей, м: |  |  |  |  | 9794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Часть 4. Зоны действия

Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения, а зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными.	Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии.

На территории Элитовского сельсовета тепловые сети выполнены в подземном и воздушном исполнении. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием перечня подключенных объектов приведено в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Источники теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
| Котельная мкр. Видный п. Элита | Наименование абонента | Адрес |
|  | Жилой дом | Видная ул, дом № 12 |
|  | Жилой дом | Видная ул, дом № 14 |
|  | Жилой дом | Видная ул, дом № 17 |
|  | Жилой дом | Видная ул, дом № 17/1 |
|  | Жилой дом | Видная ул, дом № 17/2 |
|  | Жилой дом | Видная ул, дом № 17/3 |
|  | Жилой дом | Видная ул, дом № 19 |
|  | Жилой дом | Видная ул, дом № 2 |
|  | Жилой дом | Видная ул, дом № 21 |
|  | Жилой дом | Видная ул, дом № 21/1 |
|  | Жилой дом | Видная ул, дом № 21/3 |
|  | Жилой дом | Видная ул, дом № 21/4 |
|  | Жилой дом | Видная ул, дом № 23 |
|  | Жилой дом | Видная ул, дом № 27 |
|  | Жилой дом | Видная ул, дом № 29 |
|  | Жилой дом | Видная ул, дом № 4 |
|  | Жилой дом | Видная ул, дом № 4/1 |
|  | Жилой дом | Видная ул, дом № 4/2 |
|  | Жилой дом | Видная ул, дом № 9/4 |
|  | Жилой дом | Грибной пер, дом № 12 |
|  | Жилой дом | Грибной пер, дом № 2 |
|  | Жилой дом | Грибной пер, дом № 4 |
|  | Жилой дом | Грибной пер, дом № 6 |
|  | Жилой дом | Грибной пер, дом № 8 |
|  | Жилой дом | Дивная ул, дом № 10 |
|  | Жилой дом | Дивная ул, дом № 11 |
|  | Жилой дом | Дивная ул, дом № 12 |
|  | Жилой дом | Дивная ул, дом № 13 |
|  | Жилой дом | Дивная ул, дом № 3 |
|  | Жилой дом | Дивная ул, дом № 4 |
|  | Жилой дом | Дивная ул, дом № 5 |
|  | Жилой дом | Дивная ул, дом № 6 |
|  | Жилой дом | Дивная ул, дом № 7 |
|  | Жилой дом | Дивная ул, дом № 8 |
|  | Жилой дом | Дивная ул, дом № 9 |
|  | Жилой дом | Добрая ул, дом № 10 |
|  | Жилой дом | Добрая ул, дом № 11 |
|  | Жилой дом | Добрая ул, дом № 12 |
|  | Жилой дом | Добрая ул, дом № 3 |
|  | Жилой дом | Добрая ул, дом № 5 |
|  | Жилой дом | Добрая ул, дом № 7 |
|  | Жилой дом | Добрая ул, дом № 8 |
|  | Жилой дом | Добрая ул, дом № 9 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 1 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 10 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 11 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 12 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 13 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 14 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 15 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 16 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 17 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 18 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 19 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 2 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 20 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 21 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 22 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 23 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 24 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 25 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 26 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 27 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 28 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 29 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 3 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 30 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 31 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 32 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 33 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 35 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 37 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 39 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 4 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 41 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 43 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 45 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 47 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 49 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 5 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 51 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 6 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 7 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 8 |
|  | Жилой дом | Ключевая ул, дом № 9 |
|  | Жилой дом | Майская ул, дом № 7 |
|  | Жилой дом | Майская ул, дом № 8 Кв. 1 |
|  | Жилой дом | Медовый пер, дом № 1 |
|  | Жилой дом | Медовый пер, дом № 10 |
|  | Жилой дом | Медовый пер, дом № 11 |
|  | Жилой дом | Медовый пер, дом № 12 |
|  | Жилой дом | Медовый пер, дом № 14 |
|  | Жилой дом | Медовый пер, дом № 3 |
|  | Жилой дом | Медовый пер, дом № 4 |
|  | Жилой дом | Медовый пер, дом № 5 |
|  | Жилой дом | Медовый пер, дом № 6 |
|  | Жилой дом | Медовый пер, дом № 7 |
|  | Жилой дом | Медовый пер, дом № 8 |
|  | Жилой дом | Медовый пер, дом № 9 |
|  | Жилой дом | Ореховый пер, дом № 1 |
|  | Жилой дом | Ореховый пер, дом № 10 |
|  | Жилой дом | Ореховый пер, дом № 11 |
|  | Жилой дом | Ореховый пер, дом № 12 |
|  | Жилой дом | Ореховый пер, дом № 13 |
|  | Жилой дом | Ореховый пер, дом № 14 |
|  | Жилой дом | Ореховый пер, дом № 2 |
|  | Жилой дом | Ореховый пер, дом № 6 |
|  | Жилой дом | Ореховый пер, дом № 7 |
|  | Жилой дом | Ореховый пер, дом № 8 |
|  | Жилой дом | Ореховый пер, дом № 9 |
|  | Жилой дом | Отрадная ул, дом № 1 |
|  | Жилой дом | Отрадная ул, дом № 10 |
|  | Жилой дом | Отрадная ул, дом № 11 |
|  | Жилой дом | Отрадная ул, дом № 12 |
|  | Жилой дом | Отрадная ул, дом № 13 |
|  | Жилой дом | Отрадная ул, дом № 14 |
|  | Жилой дом | Отрадная ул, дом № 2 |
|  | Жилой дом | Отрадная ул, дом № 3 |
|  | Жилой дом | Отрадная ул, дом № 4 |
|  | Жилой дом | Отрадная ул, дом № 5 |
|  | Жилой дом | Отрадная ул, дом № 6 |
|  | Жилой дом | Отрадная ул, дом № 7 |
|  | Жилой дом | Отрадная ул, дом № 8 |
|  | Жилой дом | Отрадная ул, дом № 9 |
|  | Жилой дом | Приозерная ул, дом № 1 |
|  | Жилой дом | Приозерная ул, дом № 10 |
|  | Жилой дом | Приозерная ул, дом № 11 |
|  | Жилой дом | Приозерная ул, дом № 13 |
|  | Жилой дом | Приозерная ул, дом № 15 |
|  | Жилой дом | Приозерная ул, дом № 17 |
|  | Жилой дом | Приозерная ул, дом № 19 |
|  | Жилой дом | Приозерная ул, дом № 2 |
|  | Жилой дом | Приозерная ул, дом № 3 |
|  | Жилой дом | Приозерная ул, дом № 5 |
|  | Жилой дом | Приозерная ул, дом № 6 |
|  | Жилой дом | Приозерная ул, дом № 7 |
|  | Жилой дом | Приозерная ул, дом № 9 |
|  | Жилой дом | Рябиновый пер, дом № 7 |
|  | Жилой дом | Светлая ул, дом № 1 |
|  | Жилой дом | Светлая ул, дом № 11 |
|  | Жилой дом | Светлая ул, дом № 13 |
|  | Жилой дом | Светлая ул, дом № 3 |
|  | Жилой дом | Светлая ул, дом № 5 |
|  | Жилой дом | Светлая ул, дом № 7 |
|  | Жилой дом | Светлая ул, дом № 9 |
|  | Жилой дом | Сибирский тракт ул, дом № 10 |
|  | Жилой дом | Сибирский тракт ул, дом № 2 |
|  | Жилой дом | Сибирский тракт ул, дом № 6 |
|  | Жилой дом | Тихая ул, дом № 1 |
|  | Жилой дом | Тихая ул, дом № 11 |
|  | Жилой дом | Тихая ул, дом № 13 |
|  | Жилой дом | Тихая ул, дом № 15 |
|  | Жилой дом | Тихая ул, дом № 17 |
|  | Жилой дом | Тихая ул, дом № 19 |
|  | Жилой дом | Тихая ул, дом № 1А |
|  | Жилой дом | Тихая ул, дом № 1Б |
|  | Жилой дом | Тихая ул, дом № 21 |
|  | Жилой дом | Тихая ул, дом № 23 |
|  | Жилой дом | Тихая ул, дом № 25 |
|  | Жилой дом | Тихая ул, дом № 27 |
|  | Жилой дом | Тихая ул, дом № 29 |
|  | Жилой дом | Тихая ул, дом № 3 |
|  | Жилой дом | Тихая ул, дом № 31 |
|  | Жилой дом | Тихая ул, дом № 35 |
|  | Жилой дом | Тихая ул, дом № 5 |
|  | Жилой дом | Тихая ул, дом № 7 |
|  | Жилой дом | Тихая ул, дом № 9 |
|  | Жилой дом | Уютная ул, дом № 10 |
|  | Жилой дом | Уютная ул, дом № 12 |
|  | Жилой дом | Уютная ул, дом № 13 |
|  | Жилой дом | Уютная ул, дом № 15 |
|  | Жилой дом | Уютная ул, дом № 17 |
|  | Жилой дом | Уютная ул, дом № 19 |
|  | Жилой дом | Уютная ул, дом № 2 |
|  | Жилой дом | Уютная ул, дом № 21 |
|  | Жилой дом | Уютная ул, дом № 23 |
|  | Жилой дом | Уютная ул, дом № 25 |
|  | Жилой дом | Уютная ул, дом № 4 |
|  | Жилой дом | Уютная ул, дом № 5 |
|  | Жилой дом | Уютная ул, дом № 6 |
|  | Жилой дом | Уютная ул, дом № 7 |
|  | Жилой дом | Уютная ул, дом № 8 |
|  | Жилой дом | Уютная ул, дом № 9 |
|  | Жилой дом | Цветной бульвар ул, дом № 1 |
|  | Жилой дом | Цветной бульвар ул, дом № 10 |
|  | Жилой дом | Цветной бульвар ул, дом № 2 |
|  | Жилой дом | Цветной бульвар ул, дом № 4 |
|  | Жилой дом | Цветной бульвар ул, дом № 5 |
|  | Жилой дом | Цветной бульвар ул, дом № 6 |
|  | Жилой дом | Цветной бульвар ул, дом № 8 |
|  | Жилой дом | Центральная ул, дом № 53 |
|  | Жилой дом | Центральная ул, дом № 55 |
|  | Жилой дом | Центральная ул, дом № 59 |
| Котельная п. Элита | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон ул., дом № 1 |
|  | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон ул., дом № 2 |
|  | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон ул., дом № 3 |
|  | Элитовская СОШ | Микрорайон ул., дом № 7 |
|  | Элитовский детский сад Колосок | Микрорайон ул., дом № 4 |
|  | Дом культуры | Заводская ул., дом № 14 |
|  | Элитовский детский сад | Заводская ул., дом № 13 «А» |
|  | Жилой дом | Советская ул., дом № 13 |
|  | Жилой дом | Советская ул., дом № 15 |
|  | Жилой дом | Советская ул., дом № 17 |
|  | Жилой дом | Советская ул., дом № 3 |
|  | Жилой дом | Советская ул., дом № 5 |
|  | Жилой дом | Советская ул., дом № 7 |
| Котельная с. Арейское | Арейская СОШ | Дачный пер., дом № 3 |
|  | Многоквартирный жилой дом | Дачный пер., дом № 1 |
|  | Многоквартирный жилой дом | Дачный пер., дом № 1 «В» |
|  | Жилой дом | Дачный пер., дом № 5 |
|  | Жилой дом | Дачный пер., дом № 1 «А» |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия источника тепловой энергии.

Зоны действия источников тепловой энергии приведены в приложении А.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха представлены в таблице 5.1

Таблица 5.1

| Элемент территориального деления (кадастровые участки) | Количество потребителей | Значение потребления тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/час | за отопительный период, Гкал | за год, Гкал |
| Котельная мкр. Видный п. Элита | 193 | 2,18 | 3172,23 | 3172,23 |
| Котельная п. Элита | 13 | 2,52 | 4123,21 | 4123,21 |
| Котельная с. Арейское | 5 | 0,15 | 165 | 165 |

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зоне действия источников тепловой энергии с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды приведены в таблице 5.2

Таблица 5.2

| № п/п | Источник тепловой энергии | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | отопление | вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | Котельная мкр. Видный п. Элита | 2,18 | 2,18 | - | - | - |
| 2 | Котельная п. Элита | 2,52 | 2,52 | - | - | - |
| 3 | Котельная с. Арейское | 0,15 | 0,15 | - | - | - |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. За расчетную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха холодной пятидневки, обеспеченностью 0.90 – минус 38°С.

Баланс тепловой мощности представлен в таблице 6.1

Таблица 6.1

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Тепловая нагрузка на потребителей, Гкал/час | Резерв / дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Мкр. Видный п. Элита | 6,22 | 2,485 | 0,0011 | 4,665 | 0,75 | 2,18 | +1,625 |
| 2 | Котельная п. Элита | 4,46 | 1,113 | 0,005 | 3,345 | 0,55 | 2,232 | +0,558 |
| 3 | Котельная С. Арейское | 1,26 | 0,795 | 0,0001 | 0,945 | 0,05 | 0,15 | +0,789 |

Как видно из таблицы дефицита мощности по котельным нет. Наличие резерва мощности в системах теплоснабжения может позволить подключить новых потребителей и компенсировать выход из строя одного из источников.

Часть 7. Балансы теплоносителя

Источники тепловой энергии Элитовского сельсовета водоподготовительными установками не оборудованы.

Теплоноситель в системах теплоснабжения Элитовского сельсовета предназначен для передачи тепловой энергии.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Поставка и хранение резервного/аварийного топлива не предусмотрены. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. В качестве основного топлива используется бурый уголь 3БР. Характеристика топлива представлена в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Вид топлива | Место поставки | Низшая теплота сгорания, Ккал/кг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Бурый уголь 3БР | Балахтинский разрез | 3250 | размер куска 0-300 мм |

Суммарное потребление топлива источниками тепловой энергии для нужд теплоснабжения и величины выработки тепловой энергии представлено в таблице 8.2.

Таблица 8.2.

| Источник тепловой энергии | Расчетная годовая выработка тепловой энергии с учетом потерь, Гкал/год | Расчетное потребление топлива, т.у.т/год |
| --- | --- | --- |
| Котельная мкр. Видный п. Элита | 3172,23 | 2789 |
| Котельная п. Элита | 4123,21 | 2354 |
| Котельная с. Арейское | 165 | 1025 |

Часть 9. Надежность теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 24 главы 1 и пункта 46  «Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (Требования к схемам теплоснабжения)». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

-  источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

-  потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86.

В настоящее время не существует общей методики оценки надежности систем коммунального теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности. Для оценки используются такие показатели, как вероятность безотказной работы СЦТ; готовность и живучесть.

В основу расчета вероятности безотказной работы системы положено понятие плотности потока отказов ω, (1/км.год). При этом сама вероятность отказа системы равна произведению плотности потока отказов на длину трубопровода (км) и времени наблюдения (год).

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

Р=е-ω                                 (9.1)

где,

ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепла потребителям (1/км.год):

ω=а×m×Kc×d0.208                 (9.2)

где,

а – эмпирический коэффициент, принимается 0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, принимается 1;

Kс – коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети. При проектировании Кс=1. Во всех других случаях рассчитывается по формуле:

Kc=3×И2.6                        (9.3)

И=n/n0                            (9.4)

где,

И – индекс утраты ресурса;

n –возраст трубопровода, год;

n0– расчетный срок службы трубопровода, год.

Расчет выполняется для каждого участка тепловой сети, входящего в путь от источника до абонента и сведен в таблицу 9.1.

Таблица 9.1

| № п/п | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию | Наружный диаметр трубопровода, мм | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Кс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная мкр. Видный п. Элита |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная – ТК1 | 2010-2012 | 219 | 0,0001819 | 0,9998194 | 8,313841 |
| 2 | ТК1 – ТК2 | 2010-2012 | 219 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 3 | ТК2 – ТК3 | 2010-2012 | 219 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 4 | ТК3-ТК4 | 2010-2012 | 219 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 5 | ТК4- ТК5 | 2010-2012 | 219 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 6 | ТК5-ТК6 | 2010-2012 | 219 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 7 | ТК6 – ТК6.1 | 2010-2012 | 50 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 8 | ТК6 – ТК7 | 2010-2012 | 219 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 9 | ТК7 - ТК8 | 2010-2012 | 219 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 10 | ТК8 – ТК9 | 2010-2012 | 110 | 0,0001819 | 0,9998194 | 8,313841 |
| 11 | ТК9 – д. 2 Б | 2010-2012 | 57 | 0,0001701 | 0,999831 | 8,313841 |
| 12 | ТК9 – ТК10 | 2010-2012 | 90 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 13 | ТК10 – ТК11 | 2010-2012 | 75 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 14 | ТК11 – ТК12 | 2010-2012 | 75 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 15 | ТК12 – ТК13 | 2010-2012 | 75 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 16 | ТК13 – ТК14 | 2010-2012 | 75 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 17 | ТК14 – ТК15 | 2010-2012 | 75 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 18 | ТК15 – ТК16 | 2010-2012 | 75 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 19 | ТК16 – ТК17 | 2010-2012 | 75 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 20 | ТК17 – ТК17.1 | 2010-2012 | 40 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 21 | ТК17.1 – ТК17.2 | 2010-2012 | 40 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 22 | ТК17 – ТК18 | 2010-2012 | 63 | 0,0001701 | 0,999831 | 8,313841 |
| 23 | ТК18 – ТК19 | 2010-2012 | 63 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 24 | ТК19 – ТК20 | 2010-2012 | 50 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 25 | ТК20 – ТК21 | 2010-2012 | 40 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 26 | ТК21 – ТК22 | 2010-2012 | 40 | 0,0001508 | 0,9998502 | 8,313841 |
| 27 | ТК22 – ТК23 | 2010-2012 | 40 | 0,0001701 | 0,999831 | 8,313841 |
| 28 | ТК18 – ТК18.1 | 2010-2012 | 50 | 0,0001508 | 0,9998502 | 8,313841 |
| 29 | ТК18.1 – ТК18.2 | 2010-2012 | 50 | 0,0001701 | 0,999831 | 8,313841 |
| 30 | ТК18.2 – ТК18.3 | 2010-2012 | 40 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 31 | ТК18.3 – ТК18.4 | 2010-2012 | 40 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 32 | ТК18.4 – ТК18.5 | 2010-2012 | 40 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 33 | ТК18.5 – ТК18.6 | 2010-2012 | 40 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 34 | ТК10 – ТК24 | 2010-2012 | 90 | 0,0001624 | 0,9998387 | 8,313841 |
| 35 | ТК24 – ТК25 | 2010-2012 | 63 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 36 | ТК25 – ТК26 | 2010-2012 | 63 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 37 | ТК26 – ТК27 | 2010-2012 | 40 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 38 | ТК27 – ТК28 | 2010-2012 | 40 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 39 | ТК26 – ТК26.1 | 2010-2012 | 40 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 40 | ТК26.1 – ТК26.2 | 2010-2012 | 40 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 41 | ТК26.2 – ТК26.3 | 2010-2012 | 40 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 42 | ТК24 – ТК29 | 2010-2012 | 75 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 43 | ТК29 – ТК30 | 2010-2012 | 63 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 44 | ТК30 – ТК31 | 2010-2012 | 63 | 0,0001508 | 0,9998502 | 8,313841 |
| 45 | ТК31 – ТК32 | 2010-2012 | 63 | 0,0001819 | 0,9998194 | 8,313841 |
| 46 | ТК32 – ТК33 | 2010-2012 | 63 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 47 | ТК33 – ТК34 | 2010-2012 | 63 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 48 | ТК34 – ТК35 | 2010-2012 | 50 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 49 | ТК35 – ТК36 | 2010-2012 | 40 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 50 | ТК36 – ТК37 | 2010-2012 | 40 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 51 | ТК2 – ТК2.1 | 2010-2012 | 50 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 52 | ТК2.1 – ТК2.2 | 2010-2012 | 50 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 53 | ТК2.2 – ТК2.3 | 2010-2012 | 40 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 54 | ТК2.3 – ТК2.4 | 2010-2012 | 40 | 0,0001819 | 0,9998194 | 8,313841 |
| 55 | ТК2.4 – ТК2.5 | 2010-2012 | 32 | 0,0001701 | 0,999831 | 8,313841 |
| 56 | ТК3 – ТК3.1 | 2010-2012 | 50 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 57 | ТК3.1 – ТК3.2 | 2010-2012 | 50 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 58 | ТК3.2 – ТК3.3 | 2010-2012 | 40 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 59 | ТК3.3 – ТК3.4 | 2010-2012 | 40 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 60 | ТК3.4 – ТК3.5 | 2010-2012 | 32 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 61 | ТК3.5 – ТК3.6 | 2010-2012 | 32 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 62 | ТК4 – ТК4.1 | 2010-2012 | 50 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 63 | ТК4.1 – ТК4.2 | 2010-2012 | 40 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 64 | ТК4.2 – ТК4.3 | 2010-2012 | 32 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 65 | ТК2 – ТК38 | 2010-2012 | 110 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 66 | ТК38 – ТК38.1 | 2010-2012 | 40 | 0,0001701 | 0,999831 | 8,313841 |
| 67 | ТК38.1 – ТК38.2 | 2010-2012 | 40 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 68 | ТК38.2 – ТК38.3 | 2010-2012 | 32 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 69 | ТК38 – ТК39 | 2010-2012 | 75 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 70 | ТК39 – ТК39.1 | 2010-2012 | 40 | 0,0001508 | 0,9998502 | 8,313841 |
| 71 | ТК39.1 – ТК39.2 | 2010-2012 | 40 | 0,0001701 | 0,999831 | 8,313841 |
| 72 | ТК3.2 – ТК39.3 | 2010-2012 | 32 | 0,0001508 | 0,9998502 | 8,313841 |
| 73 | ТК39 – ТК40 | 2010-2012 | 63 | 0,0001701 | 0,999831 | 8,313841 |
| 74 | ТК40 – ТК41 | 2010-2012 | 63 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 75 | ТК41 – ТК42 | 2010-2012 | 63 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 76 | ТК42 – ТК43 | 2010-2012 | 63 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 77 | ТК43 – ТК44 | 2010-2012 | 50 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 78 | ТК44 – ТК45 | 2010-2012 | 50 | 0,0001624 | 0,9998387 | 8,313841 |
| 79 | ТК45 – ТК46 | 2010-2012 | 40 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 80 | ТК46 – ТК47 | 2010-2012 | 40 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 81 | ТК47 – ТК48 | 2010-2012 | 32 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 82 | ТК48 – ТК49 | 2010-2012 | 32 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 83 | ТК1 – ТК50 | 2010-2012 | 219 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 84 | ТК50 – ТК51 | 2010-2012 | 219 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 85 | ТК51 – ТК52 | 2010-2012 | 219 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 86 | ТК52 – ТК53 | 2010-2012 | 219 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 87 | ТК53 – ТК54 | 2010-2012 | 219 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 88 | ТК54 – ТК55 | 2010-2012 | 159 | 0,0001508 | 0,9998502 | 8,313841 |
| 89 | ТК55 – ТК56 | 2010-2012 | 159 | 0,0001819 | 0,9998194 | 8,313841 |
| 90 | ТК56 – ТК57 | 2010-2012 | 75 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 91 | ТК57 – ТК58 | 2010-2012 | 50 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 92 | ТК58 – ТК58.1 | 2010-2012 | 50 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 93 | ТК58.1 – ТК58.2 | 2010-2012 | 50 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 94 | ТК58.2 – ТК58.3 | 2010-2012 | 40 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 95 | ТК58.3 – ТК58.4 | 2010-2012 | 40 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 96 | ТК58.4 – ТК58-5 | 2010-2012 | 40 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 97 | ТК57 – ТК57.1 | 2010-2012 | 63 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 98 | ТК57.1 – ТК57.2 | 2010-2012 | 63 | 0,0001819 | 0,9998194 | 8,313841 |
| 99 | ТК57.2 – ТК57.3 | 2010-2012 | 63 | 0,0001701 | 0,999831 | 8,313841 |
| 100 | ТК57.3 – ТК57.4 | 2010-2012 | 50 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 101 | ТК57.4 – ТК57.5 | 2010-2012 | 40 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 102 | ТК56 – ТК56.1 | 2010-2012 | 75 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 103 | ТК56.1 – ТК56.2 | 2010-2012 | 75 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 104 | ТК56.2 – ТК56.3 | 2010-2012 | 75 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 105 | ТК56.3 – ТК56.4 | 2010-2012 | 75 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 106 | ТК56.4 – ТК56.5 | 2010-2012 | 75 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 107 | ТК56.5 – ТК56.6 | 2010-2012 | 75 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 108 | ТК56.6 – ТК56.7 | 2010-2012 | 75 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 109 | ТК56.7 – ТК59 | 2010-2012 | 75 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 110 | ТК59 – ТК59.1 | 2010-2012 | 40 | 0,0001701 | 0,999831 | 8,313841 |
| 111 | ТК59.1 – ТК59.2 | 2010-2012 | 40 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 112 | ТК59.2 – ТК59.3 | 2010-2012 | 40 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 113 | ТК59.3 – ТК59.4 | 2010-2012 | 40 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 114 | ТК59.4 – ТК59.5 | 2010-2012 | 32 | 0,0001508 | 0,9998502 | 8,313841 |
| 115 | ТК59.5 – ТК59.6 | 2010-2012 | 32 | 0,0001701 | 0,999831 | 8,313841 |
| 116 | ТК55 – ТК55.1 | 2010-2012 | 90 | 0,0001508 | 0,9998502 | 8,313841 |
| 117 | ТК55.1 – ТК55.2 | 2010-2012 | 90 | 0,0001701 | 0,999831 | 8,313841 |
| 118 | ТК55.2 – ТК55.3 | 2010-2012 | 90 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 119 | ТК55.3 – ТК55.4 | 2010-2012 | 90 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 120 | ТК55.4 – ТК55.5 | 2010-2012 | 75 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 121 | ТК55.5 – ТК55.6 | 2010-2012 | 75 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 122 | ТК55.6 – ТК55.6 | 2010-2012 | 75 | 0,0001624 | 0,9998387 | 8,313841 |
| 123 | ТК55.7 – ТК60 | 2010-2012 | 75 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 124 | ТК60 - ТК60.1 | 2010-2012 | 40 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 125 | ТК60.1 – ТК60.2 | 2010-2012 | 40 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 126 | ТК60.2 – ТК60.3 | 2010-2012 | 40 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 127 | ТК60.3 – ТК60.4 | 2010-2012 | 32 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 128 | ТК54 – ТК54.1 | 2010-2012 | 90 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 129 | ТК54.1 – ТК54.2 | 2010-2012 | 90 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 130 | ТК54.2- ТК54.3 | 2010-2012 | 90 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 131 | ТК54.3 – ТК54.4 | 2010-2012 | 90 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 132 | ТК54.4 – ТК54.5 | 2010-2012 | 75 | 0,0001508 | 0,9998502 | 8,313841 |
| 133 | ТК54.5 – 54.6 | 2010-2012 | 75 | 0,0001819 | 0,9998194 | 8,313841 |
| 134 | ТК54.6 – ТК54.7 | 2010-2012 | 75 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 135 | ТК54.7 – ТК61 | 2010-2012 | 75 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 136 | ТК61 – ТК62 | 2010-2012 | 75 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 137 | ТК62 – ТК63 | 2010-2012 | 75 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 138 | ТК63 – ТК63.1 | 2010-2012 | 63 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 139 | ТК63.1 – ТК63.2 | 2010-2012 | 63 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 140 | ТК63.2 – ТК63.3 | 2010-2012 | 63 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 141 | ТК63.3 – ТК63.4 | 2010-2012 | 50 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 142 | ТК63.4 – ТК63.5 | 2010-2012 | 40 | 0,0001819 | 0,9998194 | 8,313841 |
| 143 | ТК62 – ТК64 | 2010-2012 | 63 | 0,0001701 | 0,999831 | 8,313841 |
| 144 | ТК64 – ТК64.1 | 2010-2012 | 63 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 145 | ТК64.1 – ТК64.2 | 2010-2012 | 63 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 146 | ТК64.2 - ТК64.3 | 2010-2012 | 63 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 147 | ТК64.3 – ТК64.4 | 2010-2012 | 50 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 148 | ТК64.4 – ТК64.5 | 2010-2012 | 40 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 149 | ТК53 – ТК53.1 | 2010-2012 | 90 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 150 | ТК53.1 – ТК53.2 | 2010-2012 | 90 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 151 | ТК53.2 – ТК53.3 | 2010-2012 | 90 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 152 | ТК53.3 – ТК53.4 | 2010-2012 | 75 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 153 | ТК53.4 – ТК53.5 | 2010-2012 | 75 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 154 | ТК53.5 – ТК70 | 2010-2012 | 75 | 0,0001701 | 0,999831 | 8,313841 |
| 155 | ТК70 – ТК70.1 | 2010-2012 | 75 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 156 | ТК70.1 – ТК70.2 | 2010-2012 | 75 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 157 | ТК70.2 – ТК70.3 | 2010-2012 | 75 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 158 | ТК70.3 – ТК70.4 | 2010-2012 | 75 | 0,0001508 | 0,9998502 | 8,313841 |
| 159 | ТК70.4 – ТК70.5 | 2010-2012 | 75 | 0,0001701 | 0,999831 | 8,313841 |
| 160 | ТК70.5 – ТК70.6 | 2010-2012 | 63 | 0,0001508 | 0,9998502 | 8,313841 |
| 161 | ТК70.6 – ТК70.7 | 2010-2012 | 50 | 0,0001701 | 0,999831 | 8,313841 |
| 162 | ТК52 – ТК52.1 | 2010-2012 | 90 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 163 | ТК52.1 – ТК52.2 | 2010-2012 | 90 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 164 | ТК52.2 – ТК52.3 | 2010-2012 | 90 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 165 | ТК52.3 – ТК52.4 | 2010-2012 | 90 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 166 | ТК52.4 – ТК52.5 | 2010-2012 | 75 | 0,0001624 | 0,9998387 | 8,313841 |
| 167 | ТК52.5 – ТК52.6 | 2010-2012 | 75 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 168 | ТК52.6 – ТК65 | 2010-2012 | 75 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 169 | ТК65 – ТК66 | 2010-2012 | 75 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 170 | ТК66 – ТК67 | 2010-2012 | 75 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 171 | ТК67 – ТК67.1 | 2010-2012 | 63 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 172 | ТК67.1 – ТК67.2 | 2010-2012 | 63 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 173 | ТК67.2 – ТК67.3 | 2010-2012 | 50 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 174 | ТК67.3 – ТК67.4 | 2010-2012 | 50 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 175 | ТК67.4 – ТК67.5 | 2010-2012 | 40 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 176 | ТК66 – ТК68 | 2010-2012 | 63 | 0,0001508 | 0,9998502 | 8,313841 |
| 177 | ТК68 – ТК68.1 | 2010-2012 | 63 | 0,0001819 | 0,9998194 | 8,313841 |
| 178 | ТК68.1 – ТК68.2 | 2010-2012 | 63 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 179 | ТК68.2 – ТК68.3 | 2010-2012 | 50 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 180 | ТК68.3 – ТК68.4 | 2010-2012 | 50 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 181 | ТК68.4 – ТК68.5 | 2010-2012 | 32 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 182 | ТК51 – ТК51.1 | 2010-2012 | 110 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 183 | ТК51.1 – ТК51.2 | 2010-2012 | 110 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 184 | ТК51.2 – ТК51.3 | 2010-2012 | 110 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 185 | ТК51.3 – ТК51.4 | 2010-2012 | 110 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 186 | ТК51.4 – ТК51.5 | 2010-2012 | 90 | 0,0001819 | 0,9998194 | 8,313841 |
| 187 | ТК51.5 – ТК51.6 | 2010-2012 | 90 | 0,0001701 | 0,999831 | 8,313841 |
| 188 | ТК51.6 – ТК51.7 | 2010-2012 | 90 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 189 | ТК51.7 – ТК69 | 2010-2012 | 90 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 190 | ТК69 – ТК69.1 | 2010-2012 | 75 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 191 | ТК69.1 – ТК69.2 | 2010-2012 | 75 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 192 | ТК69.2 – ТК69.3 | 2010-2012 | 75 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 193 | ТК69.3 – ТК69.4 | 2010-2012 | 63 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 194 | ТК69.4 – ТК69.5 | 2010-2012 | 63 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 195 | ТК69.5 – ТК69.6 | 2010-2012 | 63 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 196 | ТК69.6 –ТК69.7 | 2010-2012 | 50 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 197 | ТК69.7 – ТК69.8 | 2010-2012 | 50 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 198 | ТК69.8 – ТК69.9 | 2010-2012 | 40 | 0,0001701 | 0,999831 | 8,313841 |
| Котельная п. Элита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная – ТК1 | 2018 | 219 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 2 | ТК1 – ТК2 | 2018 | 159 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 3 | ТК2 – ТК3 | 2018 | 159 | 0,0001508 | 0,9998502 | 8,313841 |
| 4 | ТК3 – ТК4 | 2018 | 159 | 0,0001701 | 0,999831 | 8,313841 |
| 5 | ТК4 – ТК5 | Нет данных | 100 | 0,0001508 | 0,9998502 | 8,313841 |
| 6 | ТК5 – ТК6 | Нет данных | 100 | 0,0001701 | 0,999831 | 8,313841 |
| 7 | ТК6 – ТК7 | Нет данных | 80 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 8 | ТК4 – ТК8 | Нет данных | 50 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 9 | ТК4 – ТК9 | Нет данных | 159 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 10 | ТК9 – ТК10 | Нет данных | 159 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 11 | ТК10 – ТК11 | Нет данных | 159 | 0,0001624 | 0,9998387 | 8,313841 |
| 12 | ТК11 – ТК12 | Нет данных | 159 | 0,000157 | 0,9998441 | 8,313841 |
| 13 | ТК12 – ТК13 | Нет данных | 159 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 14 | ТК13 – ТК14 | 2020 | 159 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 15 | ТК14 – ТК15 | 2020 | 159 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 16 | ТК15 – Д/с | 2020 | 159 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 17 | ТК1 – ТК1.1 | 2013 | 80 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 18 | ТК1.1 – жилые дома | 2013 | 80 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| 19 | Котельная – ТК1.2 | 2013 | 50 | 0,0001375 | 0,9998635 | 8,313841 |
| Котельная с. Арейское |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная - Школа | Нет данных | 76 | 0,0001508 | 0,9998502 | 8,313841 |
| 2 | Школа – д. 1в | Нет данных | 40 |  |  |  |
| 3 | Школа – д. 1а | Нет данных | 40 |  |  |  |

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным  СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

tв =tн+Q0q0V+tв-tн-Q0q0Vexp⁡(Ζ/β)                                                     (9.5)

где

tв  - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время Ζ в часах, после наступления исходного события, °С;

Ζ - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв-температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

tн-температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени Ζ, °С;

Q0- подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0 V- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°С);

β- коэффициент аккумуляции помещения (здания) для жилого здания равно 40, ч.

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при Q0q0V=0  имеет следующий вид:

tв =tн+tв-tнexp⁡(Ζ/β)                                          (9.6)

где tв.а-внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°С для жилых зданий);

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

В таблице 9.2 представлен расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения.

Таблица 9.2

| Температура наружного воздуха, °С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12°С |
| --- | --- | --- |
| -37 | 66 | 6,28 |
| -32 | 129 | 6,97 |
| -27 | 263 | 7,82 |
| -22 | 364 | 8,92 |
| -17 | 539 | 10,38 |
| -12 | 771 | 12,4 |
| -7 | 905 | 15,42 |
| 0 | 932 | 20,43 |
| +5 | 1042 | 30,48 |
| +8 | 612 | 43,94 |

В большинстве случаев несоблюдение нормативных показателей (вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]) вызвано неэффективной работой централизованных систем теплоснабжения, а также коррозионным  износом  трубопроводов или аварийным  состоянием  тепловых  сетей, так как параметр потока отказов w, для участков со сроком службы, превышающим расчетный, принимает большие значения.

С точки зрения надежности, общими рекомендациями по повышению безотказности работы, для всех участников, вне зависимости от результатов расчета являются:

- реконструкция участков со сроком службы,   превышающим расчетный срок службы трубопроводов, параметр потока отказов для которых принимает большее значения;

- строительство резервных связей (перемычек);

- повышение коэффициента аккумуляции теплоты зданий (утепление, реализация мероприятий программы энергосбережения).

Кроме того, помимо схемных решений, общей рекомендациями по повышению надежности теплоснабжения является внедрение мероприятия по улучшению эксплуатации тепловых сетей – вентиляция камер и каналов, прокладка дренажных линий, внедрение систем электрохимической защиты.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Таблица 10.1

| п.п. | Наименование показателя | Базовый период (тыс. руб.) | Период регулирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| 1. | Сырье, основные материалы | 289,35 | 306,71 |
| 2. | Вспомогательные материалы | 177 | 187,62 |
|  | из них на ремонт | 177 | 187,62 |
| 3. | Работы и услуги производственного характера |  |  |
|  | из них на ремонт |  |  |
| 4. | Топливо на технологические цели | 2954,20 | 3166,90 |
| 5. | Энергия | 1822,73 | 1943,03 |
| 5.1. | Энергия на технологические цели (покупная энергия) | 1822,73 | 1943,03 |
| 5.2. | Энергия на хозяйственные нужды |  |  |
| 6. | Затраты на оплату труда | 3199,22 | 3391,17 |
|  | из них на ремонт | 959,77 | 1017,35 |
| 7. | Отчисления на социальные нужды | 973,3 | 1031,70 |
|  | из них на ремонт | 291,99 | 309,51 |
| 8. | Амортизация основных средств | 200,5 | 200,5 |
| 9. | Прочие затраты всего , в том числе: | 589,60 | 624,98 |
| 9.1. | Целевые средства на НИОКР |  |  |
| 9.2. | Средства на страхование |  |  |
| 9.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  |  |
| 9.5. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |  |
| 9.6. | Водный налог (ГЭС) | - | - |
| 9.7. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) |  |  |
| 9.7.1. | Налог на землю (без аренды) | - | - |
| 9.7.2. | Налог на пользователей автодорог | - | - |
| 9.8. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции,всего | 739,31 | 783,67 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 9.8.1. | Арендная плата (с землей) |  |  |
| 9.8.2. | Заработная плата АУП |  |  |
| 9.8.3. | Отчисления АУП |  |  |
| 9.8.4. | Прочие затраты | 739,31 | 783,67 |
| 10. | Итого расходов | 10355,61 | 11011,30 |
|  | из них на ремонт |  |  |
| 1. | Прибыль на развитие производства |  |  |
| 2. | Прибыль на социальное развитие |  |  |
| 3. | Прибыль на поощрение и соц. выплаты |  |  |
| 4. | Дивиденды по акциям |  |  |
| 5. | Прибыль на прочие цели |  |  |
| 6. | Прибыль, облагаемая налогом |  |  |
| 7. | Налоги, сборы, платежи - всего |  |  |
|  | Прибыль от товарной продукции |  |  |
|  | Необходимая валовая выручка, тыс.руб. | 10355,61 | 11011,30 |

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

На территории Элитовского сельсовета, на основании договора аренды производство и передачу тепловой энергии осуществляет ООО «КСК». При осуществлении деятельности по производству и передачи тепловой энергии ООО «КСК» применяются тарифы, ранее утвержденные Министерством тарифной политики Красноярского края, для Акционерного общества «Коммунально-энергетический комплекс Емельяновского района», в части котельных с. Арейское и п. Элита, а также тарифы Общества с ограниченной ответственностью «ЭлТэк» в части котельной мкр. Видный п. Элита.

а) структуры цен (тарифов) установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения представлены в Приложении к части 11

б) плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности:

Утвержденные тарифы на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения отсутствуют.

в) плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей:

Данные не предоставлены.

Приложение к части 11

Приложение N 1 к Приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 17 декабря 2020 г. N 316-п
Приложение N 2 к Приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 18 декабря 2019 г. N 502-п

Для потребителей тепловой энергии котельной с. Арейское

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа |  | Год | 1-е полугодие |  |  |  |  |  | 2-е полугодие |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | вода | отборный пар давлением |  |  |  | острый и редуцированный пар | вода |  | отборный пар давлением |  |  |  | острый и редуцированный пар |
|  |  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | АО "КЭК" | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | одноставочный, руб./Гкал |  | 2020 | 1970,99 | - | - | - | - | - |  | 2061,62 | - | - | - | - | - |
| 2 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2020 |  | 1970,99 | - | - | - | - | - |  | 2061,62 | - | - | - | - | - |
| 3 |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2021 |  | 2061,62 | - | - | - | - | - |  | 2061,62 | - | - | - | - | - |
| 4 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2021 |  | 2061,62 | - | - | - | - | - |  | 2061,62 | - | - | - | - | - |
| 5 | АО "КЭК" | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2022 |  | 2097,22 | - | - | - | - | - |  | 2211,73 | - | - | - | - | - |
| 6 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2022 |  | 2097,22 | - | - | - | - | - |  | 2211,73 | - | - | - | - |  |

Приложение N 19 к Приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 17 декабря 2020 г. N 316-п

Приложение N 20 к Приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 18 декабря 2019 г. N 502-п

Для потребителей тепловой энергии котельной п. Элита

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | 1-е полугодие |  |  |  |  |  |  | 2-е полугодие |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вода | отборный пар давлением |  |  |  |  | острый и редуцированный пар | вода | отборный пар давлением |  |  |  |  | острый и редуцированный пар |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |
| 1 | АО "КЭК" | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2020 | 1970,99 | - | - | - | - | - |  | 2061,62 | - | - | - | - | - |  |
| 2 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2020 | 1970,99 | - | - | - | - | - |  | 2061,62 | - | - | - | - | - |  |
| 3 |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2021 | 2061,62 | - | - | - | - | - |  | 2061,62 | - | - | - | - | - |  |
| 4 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2021 | 2061,62 | - | - | - | - | - |  | 2061,62 | - | - | - | - | - |  |
| 5 | АО "КЭК" | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2022 | 2104,21 | - | - | - | - | - |  | 2218,25 | - | - | - | - | - |  |
| 6 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2022 | 2104,21 | - | - | - | - | - |  | 2218,25 | - | - | - | - | - |  |

Приложение N 1 к Приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 17 декабря 2020 г. N 305-п
Приложение N 2 к Приказу министерства тарифной политики Красноярского края от 3 декабря 2018 г. N 81-п

Для потребителей тепловой энергии от котельной мкр. Видный п. Элита

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | 1-е полугодие |  |  |  |  |  | 2-е полугодие |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вода | отборный пар давлением |  |  |  | острый и редуцированный пар | вода | отборный пар давлением |  |  |  |  | острый и редуцированный пар |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | ООО "ЭлТЭК" | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 3286,822 | - | - | - | - | - | 3431,444 | - | - | - | - | - |  |
| 2 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2019 | 3286,82 | - | - | - | - | - | 3431,44 | - | - | - | - | - |  |
| 3 |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2020 | 3431,44 | - | - | - | - | - | 3431,44 | - | - | - | - | - |  |
| 4 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2020 | 3431,44 | - | - | - | - | - | 3431,44 | - | - | - | - | - |  |
| 5 |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2021 | 3431,44 | - | - | - | - | - | 3431,44 | - | - | - | - | - |  |
| 6 | ООО "ЭлТЭК" | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2021 | 3431,44 | - | - | - | - | - | 3431,44 | - | - | - | - | - |  |
| 7 |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2022 | 3619,66 | - | - | - | - | - | 3632,58 | - | - | - | - | - |  |
| 8 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2022 | 3619,66 | - | - | - | - | - | 3632,58 | - | - | - | - | - |  |
| 9 |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2023 | 3632,58 | - | - | - | - | - | 3820,42 | - | - | - | - | - |  |
| 10 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2023 | 3632,58 | - | - | - | - | - | 3820,42 | - | - | - | - | - |  |

Часть 12. Основные проблемы организации теплоснабжения

Анализ существующего технического состояния источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения привел к следующим выводам:

- основное оборудование источников тепловой энергии, как правило, имеет высокую степень износа. Фактический срок службы значительной части оборудования котельных больше предусмотренного технической документацией. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуатирующей организации для замены оборудования на более современные аналоги;

- тепловые сети имеют достаточно большой процент износа;

- отсутствует гидравлическая регулировка централизованной системы теплоснабжения;

- неудовлетворительное состояние каналов и тепловых камер: заиливание, затопление водой теплопроводов, проникновение атмосферных осадков, отсутствие надежных антикоррозионных покрытий трубопроводов;

- котельные в с. Арейское и в п. Элита, не оснащены приборами учета потребляемых ресурсов, произведенной и отпущенной тепловой энергии и теплоносителя, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой экономичности неизношенного оборудования, находящегося в хорошем техническом состоянии.

Список использованных источников

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 №212 Об утверждении «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10 июля 2012 г. № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»

- «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru

Приложение 1.

Принципиальные схемы тепловых сетей

котельных мкр. Видный п. Элита, п. Элита, с. Арейское

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЭЛИТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2021 ГОД и перспективу до 2030 года

Том 2

Схема теплоснабжения. Перспективное потребление тепловой энергии

СХЕМа ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЭлитОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2021 ГОД и перспективу до 2030 года

(АКТУАЛьная редакция)

Том 2

Схема теплоснабжения. Перспективное потребление тепловой энергии

Генеральный директор ООО «СКС»		Шкрадюк А.Б.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	……………………………………………………………………………………..........5

Общие положения	6

Глава 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.	7

1.1	Площадь существующих строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы).	7

1.2	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.	7

1.3	Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.	8

Глава 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	8

2.1	Радиус эффективного теплоснабжения позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.	8

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	8

2.3	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	9

2.4	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.	9

2.4.1	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.	9

2.4.2	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.	9

2.4.3	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.	9

2.4.4	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.	10

2.4.5	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях.	10

2.4.6	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	10

2.4.7	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.	10

Глава 3. Перспективные балансы теплоносителя	11

3.1	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	11

3.2	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	11

Глава 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения	11

Глава 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	12

5.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа.	12

5.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия тепловой энергии.	12

5.3	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	12

5.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	13

5.5	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.	13

5.6	Меры по переводу котельных, размещенных в существующей и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.	13

5.7	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения.	13

5.8	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	13

Глава 8. Перспективные топливные балансы	15

Глава 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	17

14.1	Оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	22

14.2	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	24

14.3	Расчеты эффективности инвестиций;	25

ВВЕДЕНИЕ

«Актуализация схемы теплоснабжения Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края на 2021 год и на перспективу до 2030 года» выполнена на основании:

- Муниципального контракта № 05 от 01.07.2021 г. «на оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения Элитовского сельсовета Емельяновского района», заключенного между Администрацией Элитовского сельсовета и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский коммунальный сервис» (далее – ООО «СКС»);

- Технического задания на оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения Элитовского сельсовета Емельяновского района, утвержденного Заказчиком, (Приложение №1 к Муниципальному контракту №05 от 01.07.2021 г.)

Объем и состав схемы соответствует «Методическим рекомендациям по разработки схем теплоснабжения» введенных в действие в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.

При актуализации учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

# Общие положения

Схема теплоснабжения сельсовета — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации, и как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- Определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства, а также организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- Обеспечение тепловой энергией жителей Элитовского сельсовета и организаций различных форм собственности;

- Строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения;

- Улучшение качества жизни граждан за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Характеристика муниципального образования Элитовский сельсовет:

Административный центр - поселок Элита.

В состав муниципального образования Элитовский сельсовет входят сельские населенные пункты:

Таблица 1.Состав муниципального образования Элитовский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Удаленность от центра сельского поселения, км | Удаленность от районного центра, км |
| --- | --- | --- |
| п. Элита | Административный центр | 18 |
| д. Минино | 9,8 | 22 |
| д. Бугачево | 10 | 23 |
| с. Арейское | 9,1 | 30 |

# Глава 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

  - Площадь существующих строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы).

Поселок Элита является административным центром Элитовского сельсовета, расположенного в 15 км от районного центра (пгт. Емельяново). В состав сельсовета входят четыре населенных пункта: административный центр п. Элита, д. Бугачево, д. Минино, с. Арейское.

Территория Элитовского сельсовета составляет 1675 га, в том числе в границах поселений 455 Га. Численность населения на момент актуализации схемы теплоснабжения составляет 4064 человек.

## Площадь существующих строительных фондов Элитовского сельсовета Емельяновского района составляет 32485 м2.

На первом этапе с 2021 по 2025 гг. не предусмотрено строительство объектов, которые предполагается подключить к централизованной системе теплоснабжения.

На втором этапе с 2026 по 2030 гг. не предусмотрено строительство объектов, которые предполагается подключить к централизованной системе теплоснабжения.

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Согласно таблице нагрузок по потребителям Элитовского сельсовета объем потребления тепловой энергии для жилых и общественных зданий по видам теплопотребления  в каждом расчетном элементе территориального деления представлен в таблице 1.2

Таблица 1.2

| Элемент территориального деления (кадастровые участки) | Объем потребления тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС | Итого |
| Котельная мкр. Видный п. Элита | 2,18 | 0 | 0 | 2,18 |
| Котельная п. Элита | 2,52 | 0 | 0 | 2,52 |
| Котельная с. Арейское | 0,15 | 0 | 0 | 0,15 |

Приросты потребления тепловой энергии (Гкал/час) для жилых и общественных зданий по видам теплопотребления на каждом этапе развития сведены в Таблицу 1.2.1

| Элемент территориального деления (кадастровые участки) | Вид теплопотребления | Существующее положение | Этапы развития |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021-2025г. | 2026-2030г. |
| Котельная мкр. Видный п. Элита | Отопление | 2,18 | 0,255 | 0,255 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Элита | Отопление | 2,52 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Арейское | Отопление | 0,15 | 0 | 0 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  | 4,85 | 0,255 | 0,255 |

  - Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

Объем потребления тепловой энергии для объектов, расположенных в производственных зонах по видам теплопотребления и по видам теплоносителя останется без изменений на протяжении всего развития до 2030 года.

Производственные объекты не будут подключены к централизованной системе теплоснабжения населенного пункта, в связи с отсутствием технической возможности осуществления такого подключения.

# Глава 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Радиус эффективного теплоснабжения позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем централизованного теплоснабжения в сельсовете с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при повышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Постоянными источниками централизованного теплоснабжения сельсовета являются котельные, находящаяся на обслуживании ООО «КСК», которые обеспечивают все нагрузки потребителей.

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

В настоящее время на территории Элитовского сельсовета существует три автономных системы централизованного теплоснабжения.

В сельсовете имеется три функционирующих котельных, установленная общая  мощность которых составляет 11,94 Гкал/ч.

Основной жилой фонд поселка снабжается теплом от индивидуальных источников тепла (печи, камины, котлы, в том числе электрические котлы).

Существующие зоны действия функционирующих систем централизованного теплоснабжения и источников тепловой энергии представлены в приложении А Тома 1.

С 2021 по 2030 года зоны действия систем централизованного теплоснабжения не изменяться, и будут соответствовать зонам, указанным в Томе 1.

Согласно ФЗ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» к 2020 году было необходимо осуществить переход с открытых схем теплоснабжения на закрытые схему, однако, данные мероприятия в силу отсутствия финансовых возможностей на момент актуализации схемы теплоснабжения не проведены. Для этого необходимо разработать проектную документацию с определением марки и количества теплообменного оборудования, а также запорной арматуры.

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

В настоящее время индивидуальные источники тепловой энергии имеют потребители Элитовского сельсовета не охваченные зоной действия систем централизованного теплоснабжения от существующих источников тепла.

На расчетный период в существующих районах жилой застройки проектирование индивидуальных источников тепла не предполагается.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

    - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.

Таблица 2.1

| Источник тепловой энергии | Существующее значение установленной тепловой мощности, Гкал/час | Перспективные значения установленной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная мкр. Видный п. Элита | 6,22 | 6,22 |
| Котельная п. Элита | 4,46 | 4,46 |
| Котельная с. Арейское | 1,26 | 1,26 |

    - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Перспективных технических ограничений на использование установленной тепловой мощности не ожидается. Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности отсутствуют.

    - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

Таблица 2.2

| Источник тепловой энергии | Существующее значение затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная мкр. Видный п. Элита | 0,0011 | 0,0011 |
| Котельная п. Элита | 0,005 | 0,005 |
| Котельная с. Арейское | 0,0001 | 0,0001 |

    - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 2.3

| Источник тепловой энергии | Существующая тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/час | Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная мкр. Видный п. Элита | 4,665 | 4,665 |
| Котельная п. Элита | 3,345 | 3,345 |
| Котельная с. Арейское | 0,945 | 0,945 |

    - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях.

Таблица 2.4

| Источник тепловой энергии | Существующие потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/час | Перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная мкр. Видный п. Элита | 0,75 | 0,675 |
| Котельная п. Элита | 0,55 | 0,495 |
| Котельная с. Арейское | 0,05 | 0,045 |

    - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки», в связи с отсутствием дефицита мощности, аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

    - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

Таблица 2.5

| Источник тепловой энергии | Существующие тепловые нагрузки потребителей, Гкал/час | Перспективные тепловые нагрузки потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная мкр. Видный п. Элита | 2,18 | 2,69 |
| Котельная п. Элита | 2,232 | 2,232 |
| Котельная с. Арейское | 0,15 | 0* |

*в течение 2022 года, собственником котельной с. Арейское, которым является муниципальное образование Емельяновский район, планируется вывод котельной с. Арейское из эксплуатации.

# Глава 3. Перспективные балансы теплоносителя

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через не плотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери в системе отопления компенсируются на котельной подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется централизованная вода, кроме котельной с. Арейское, там, в качестве подпиточной воды, используется вода, добытая из собственной скважины котельной. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему химической водоподготовки.

Производительность водоподготовительных установок источников тепловой энергии должна покрыть нормативные утечки теплоносителя в сети систем отопления потребителя.

Кроме утечек сетевой воды, вызванных техническими неисправностями и дефектами тепловых сетей и запорной арматуры, существует проблема несанкционированного слива теплоносителя со стороны теплопотребляющих установок потребителей, которая требует решения путем перевода систем централизованного теплоснабжения на закрытые схемы, по средствам установки теплообменного оборудования.

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Информация о перспективных балансах производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии Элитовского сельсовета отсутствует.

# Глава 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

Мастер – план схемы теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г.).

Мастер – планы схемы теплоснабжения Элитовского сельсовета предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

Перспективный прирост тепловой нагрузки Элитовского сельсовета на расчетный период, не повлечет за собой реконструкцию существующих теплоисточников, в связи с наличием резервной мощности. Присоединение новых объектов будет осуществляться к существующим и проектируемым тепловым сетям, в рамках разработанных проектных решений.

Учитывая вышеизложенное, предлагается единственный сценарий развития системы централизованного теплоснабжения Элитовского сельсовета - это поэтапный капитальный ремонт и реконструкция существующих тепловых сетей и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования теплоисточников.

# Глава 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа.

В связи с незначительным приростом тепловой нагрузки перспективных потребителей котельной мкр. Видный п. Элита Элитовского сельсовета и имеющимся на сегодняшний день резервом установленной мощности котельной, способных обеспечить тепловой энергией перспективных потребителей строительство новых источников тепловой энергии не планируется.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия тепловой энергии.

В связи с незначительным приростом тепловой нагрузки резервом тепловой мощности котельных Элитовского сельсовета реконструкции теплоисточников не предусмотрено.

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии Элитовского сельсовета в период с 2021 г. по 2030 г. представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3.

| № п/п | Наименование мероприятия | Примечание | Срок выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Элита |  |  |  |
| 1 | Замена дымососов | Выполнение за счет включения в тариф | 2022-2024 |
| 2 | Замена котлов | Выполнение за счет включения в тариф | 2023 |
| 3 | Замена сетевых насосов | Выполнение за счет включения в тариф | 2024 |
| 4 | Устройство циклонных фильтров | Выполнение за счет включения в тариф | 2023 |
| 5 | Монтаж установки электрогидроимпульсной водоподготовки | Выполнение за счет включения в тариф | 2022 |
| 6 | Установка частотных преобразователей на электродвигатели основного и вспомогательного оборудования | Выполнение за счет включения в тариф | 2022 |
| 7 | Установка прибора учета | Выполнение за счет включения в тариф | 2023 |
| Котельная с. Арейское |  |  |  |
| 1 | Вывод из эксплуатации котельной | За счет средств собственника | 2022 |

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Предложения по переоборудованию существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (когерационными установками) на каждом этапе и к окончанию планируемого периода, не рассматривались, в связи с отсутствием соответствующих проектных решений на момент актуализации схемы теплоснабжения.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующей и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

Меры по переводу существующих котельных, размещенных в существующих зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы не разрабатывались, по причине отсутствия источников тепла с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

  - Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения.

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии для котельных Элитовского сельсовета, рассматриваемым в рамках актуализации временного периода, являются температурный график 95/70°С.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельной не предусматривается.

Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии (использование существующих резервов)

В настоящее время на территории Элитовского сельсовета системы централизованного теплоснабжения представлены тремя источниками тепловой энергии, а также распределительными сетями и потребителями, отапливающимися от них. В виду незначительного прироста тепловых нагрузок перспективных потребителей, присоединение которых планируется в зоне действия существующей котельной мкр. Видный п. Элита, строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающее перераспределение тепловой нагрузки из зон дефицита располагаемой тепловой мощности источников отсутствует.

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

В связи с подключением новых потребителей, и соответственно перспективой прироста тепловой нагрузки в мкр. Видный п. Элита Элитовсокого сельсовета от котельной мкр. Видный п. Элита, планируется строительство новых участков тепловых сетей, необходимых для обеспечения технологического присоединения новых абонентов. Новые участки тепловых сетей будут строиться за счет инвестиционной программы собственника котельной мкр. Видный п. Элита – ООО «КСК». А также присоединение новых потребителей, возможно осуществлять в рамках заключаемых договоров на технологическое присоединение, с учетом выполнения мероприятий по проектированию и строительству тепловых сетей заявителем самостоятельно.

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Для обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения Элитовского сельсовета Красноярского края в период 2021-2030 гг. необходимо выполнить гидравлическую настройку системы теплоснабжения, а так же капитальный ремонт существующих тепловых сетей с превышающими нормативными сроками эксплуатации, характеристики которых представлены в таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1.

| № п/п | Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопроводов тепловой сети в двухтрубном иполнении, м | Срок выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Элита |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК-4 до ТК-8 | 100, 80, 50 | 219 | 2024 |
| 2 | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК-4 до ТК-13 | 159 | 453 | 2025 |

Глава 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Согласно ФЗ от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к 2023 году планируется осуществить поэтапный переход котельной п. Элита с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему. Объемы, сроки и финансирование данных работ будут определяться разрабатываемыми проектными решениями.

# Глава 8. Перспективные топливные балансы

Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. На котельных Элитовского сельсовета в качестве основного, резервного и аварийного вида топлива используется бурый уголь. Характеристика топлива представлена в таблице 7.1

Таблица 7.1

| Вид топлива | Место поставки | Низшая теплота сгорания, Ккал/кг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Бурый уголь 3БР | Балахтинский разрез | 3250 | размер куска 0-300 мм |

Информация о фактическом и перспективном количестве потребления топлива отсутствует.

Раздел 9.  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Планируемые инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения в Элитовском сельсовете представлены в таблице 9.1.

1 этап с 2021 по 2025г.

Таблица 9.1

| № п/п | Наименование участка | Примечание | Срок выполнения мероприятий | Сумма тыс. руб (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Элита |  |  |  |  |
| 1 | Замена дымососов | За счет включения затрат в тариф | 2022-2024 | 909,277 |
| 2 | Замена котлов | За счет включения затрат в тариф | 2023 | 1949,860 |
| 3 | Замена сетевых насосов | За счет включения затрат в тариф | 2024 | 386,112 |
| 4 | Устройство циклонных фильтров | За счет включения затрат в тариф | 2023 | 1256,753 |
|  | Монтаж установки электрогидроимпульсной водоподготовки | За счет включения затрат в тариф | 2022 | 171,072 |
|  | Установка частотных преобразователей на электродвигатели основного и вспомогательного оборудования | За счет включения затрат в тариф | 2022 | 454,633 |
|  | Установка прибора учета | За счет включения затрат в тариф | 2023 | 407,787 |

Запланированные мероприятия влекут за собой вложения инвестиций в ценах 2020 года 5535,49 тыс. руб., без НДС, в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.

2 этап с 2026 по 2030г.

Таблица 9.1.1

| № п/п | Наименование участка | Примечание | Срок выполнения мероприятий | Сумма тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Элита |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли | За счет включения в тариф | 2026 | 3127,407 |
| 2 | Освещение территории котельной | За счет включения в тариф | 2026 | 187,702 |

Запланированные мероприятия влекут за собой вложения инвестиций в ценах 2021 года 3315,1 тыс. руб. , без НДС, в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

1 этап с 2021 по 2025г.

Таблица 9.2

| № п/п | Наименование учаска | Срок выполнения мероприятий | Сумма тыс.руб (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Элита |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК-4 до ТК-8 | 2024 | 1816,812 |
| 2 | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК-4 до ТК-13 | 2025 | 4395,408 |

Запланированные мероприятия влекут за собой вложения инвестиций в ценах 2020 года 6212,22 тыс. руб., без НДС, в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.

2 этап с 2026 по 2030г.

В период с 2026 г. по 2030 г. отсутствуют запланированные мероприятия по строительству, реконструкции тепловых сетей и насосных станций, тепловых пунктов.

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Изменение температурного графика котельных Элитовского сельсовета не предполагается, в связи с этим предложения по величине инвестиций в строительство и реконструкцию не разрабатывается.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Установление единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В настоящее время на территории Элитовского сельсовета функционирует теплоснабжающая организация ООО «КСК», осуществляющая эксплуатацию объектов централизованной системы теплоснабжения на территории сельсовета. На основании анализа критериев определения единой теплоснабжающей организации в качестве единой теплоснабжающей организации невозможно, в том числе в связи с отсутствием технологической связи между системами централизованного теплоснабжения Элитовского сельсовета.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусмотрено, в связи с отсутствием технологической связи между источниками теплоснабжения Элитовского сельсовета.

# Глава 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет эксплуатирующей организации – ООО «КСК» бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляется на основании постановления Правительства РФ № 580 от 17.09.2003 г.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта РФ и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а так же со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

Газоснабжение на территории Элитовского сельсовета на момент проведения актуализации схемы теплоснабжения, присутствует только в трех многоквартирных домах по адресу п. Элита ул. Микрорайон, д. 1, д. 2, д. 3 и осуществляется через газгольдер. Централизованное водоснабжение Элитовского сельсовета осуществляется по независимой от отопительной системы схеме, а также частично по трубопроводам проходящим в одних лотках с внутриквартальными тепловыми сетями.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

В соответствии с инвестиционным планом, в период с 2021 до 2030 год должно быть выполнено перевооружение источника тепловой энергии – котельной п. Элита, гидравлическая настройка системы централизованного теплоснабжения котельной п. Элита, а также капитальный ремонт участков тепловых сетей с превышающими нормативными сроками эксплуатации.

Суммарные капиталовложения в период с 2021 - 2030 годы должны составить 15062,81 тыс. руб., без НДС, в ценах соответствующих годов строительства.

Стоимость оборудования индексировалась в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными РФ в Прогнозе сценарных условий социально-экономического развития и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года (таблица 14).

На распределение экономического эффекта между производством тепловой энергии также влияют отпускные тарифы на тепловую энергию в каждый год реализации проекта.

Таблица 14 – Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %

| Наименование строки | Наим. индек-са | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПЦ на конец года | IИПЦ, i | 106,0 | 105,9 | 105,2 | 105,1 | 104,4 | 103,6 | 103,6 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,3 | 103,0 | 102,9 | 102,7 | 102,5 | 102,5 |
| Индекс-дефлятор реальной заработ-ной платы | IЗП, i | 105,1 | 105,8 | 106,3 | 106,2 | 106,2 | 105,8 | 104,9 | 104,7 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,2 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс-дефлятор цен на природный газ (для всех кате-горий потребите-лей) | IПГ, i | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 107,1 | 105,0 | 103,2 | 103,7 | 103,9 | 102,9 | 102,8 | 102,7 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| Индекс-дефлятор цен на мазут | IМЗ, i | 109,6 | 107,7 | 105,1 | 102,8 | 102,9 | 102,7 | 101,0 | 100,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| Индекс-дефлятор цен на дизельное топливо | IДТ, i | 109,0 | 108,0 | 108,0 | 107,0 | 106,0 | 105,0 | 96,0 | 110,0 | 109,0 | 107,0 | 108,0 | 106,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| Индекс-дефлятор цен на уголь | IУ, i | 109,0 | 106,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 105,0 | 102,0 | 104,0 | 106,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию | IТЭ, i | 106,0 | 112,0 | 110,5 | 111,0 | 111,2 | 111,4 | 111,1 | 111,3 | 110,9 | 111,3 | 109,2 | 108,4 | 108,1 | 107,4 | 107,0 | 105,5 | 104,6 |
| Индекс-дефлятор цен на эл. энергию | IЭЭ, i | 112,0 | 111,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 109,0 | 109,0 | 107,0 | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс цен СМР | IСМР, i | 108,0 | 107,0 | 105,0 | 105,6 | 104,9 | 103,8 | 101,0 | 104,3 | 104,4 | 102,9 | 103,0 | 102,7 | 102,9 | 103,0 | 102,8 | 102,8 | 102,8 |
| Индекс-дефлятор цен производите-лей оборудования тепловых пунктов | IИТП, i | 106,0 | 107,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 104,0 | 104,0 | 103,0 | 103,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| Индекс-дефлятор цен водогрейных котельных малой мощности | IВК, i | 107,0 | 119,0 | 109,0 | 104,0 | 105,0 | 107,0 | 108,0 | 98,0 | 103,0 | 100,0 | 103,0 | 102,0 | 102,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| Индекс-дефлятор цен на оборудова-ние для автомати-зации | IОА, i | 108,0 | 107,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 104,0 | 102,0 | 104,0 | 104,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Индекс цен про-изводителейэлек-тромех. оборудо-вания | IОЭМ, i | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 101,0 | 101,0 | 102,0 | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 102,0 | 103,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| Индекс цен произ-водителейэлек-тротехнич. обору-дования | IОЭТ, i | 102,0 | 105,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Индекс-дефлятор цен производите-лей оборудования тепловых пунктов | IИТП, i | 106,0 | 107,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 104,0 | 104,0 | 103,0 | 103,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |

Для финансирования мероприятий потребуется введения в тариф на тепловую энергию инвестиционной составляющей, складывающейся из амортизационных отчислений от стоимости вводимого оборудование и части прибыли от реализации тепловой энергии, направляемой на финансирование капиталовложений.

Выполненный анализ ценовых последствий проведения мероприятий по реконструкции тепловых сетей и капитальному ремонту котельных показывает изменение тарифов на тепловую энергию в результате проведения указанных мероприятий в период до 2030 года.

Техническая и экономическая целесообразность.

Исторически проектирование систем централизованного теплоснабжения в России было направлено по пути упрощенных решений в виде тупиковых (древовидных) схем, как правило, с открытой схемой горячего водоснабжения и зависимым элеваторным (или непосредственным) присоединением отопительной нагрузки, без устройства автоматического регулирования отпуска и потребления тепловой энергии. Недостатки открытой схемы хорошо известны. Это не только наиболее расточительный вариант тепловой энергии, с точки зрения энергосбережения, но и крайне вредный для здоровья жителей, и сложный для эксплуатации.

Получили развитие и сейчас являются наиболее перспективным направлением развития систем теплоснабжения индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Они имеют преимущества ЦТП, но поскольку устанавливаются индивидуально на отдельных потребителей, позволяют осуществлять более точную регулировку и контроль системы.

В настоящий момент общая протяженность тепловых сетей в Элитовском сельсовете составляет 9794 м.

В 2009 году введены новые санитарно-эпидемиологические правила нормы СанПиН 2.1.4.2496-09, которые были утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.04.2009г. №20. Новые правила устанавливают повышенные требования к качеству воды и организации систем центрального горячего водоснабжения. Пункт 2.4. СанПиН определяет температуру горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой схемы горячего водоснабжения не ниже 60°С и не более 75°С.

Таким образом, дальнейшее развитие системы горячего водоснабжения Элитовского сельсовета на перспективу до 2030 года должно осуществляться согласно указанным нормативно-правовым актам.

В таких системах горячего водоснабжения Элитовского сельсовета к настоящему моменту появились проблемы, требующие решения:

- прокладка новой линии сетей горячего водоснабжения;

- параметры теплоносителя, подаваемого на горячее водоснабжение не соответствует требованиям СанПин;

- необходимость перехода к закрытым схемам горячего водоснабжения согласно законодательству.

Технические подходы и структурные изменения.

Еще одним направлением в повышении эффективности работы систем централизованного теплоснабжения является капитальный ремонт существующих котельных.

В дальнейшем переход к многоконтурным схемам, независимому присоединению отопительной нагрузки и закрытым схемам горячего водоснабжения позволит реализовать перспективные подходы к построению теплоснабжающих систем – организация совместной работы источников на общие тепловые сети.

Для проведения капитальных ремонтов на котельных, кроме стоимости оборудования необходимо учитывать стоимость проектно-сметной документации, строительно-монтажные и пусконаладочные работы (таблица 14.1).

Таблица 14.1

| Составление проектно-сметной документации | 5-7% |
| --- | --- |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 50-60% |
| Оборудование | 20-30% |
| Прочие | 10-12% |

Для строительства и технического перевооружения тепловых сетей, кроме стоимости оборудования необходимо учитывать стоимость проектно-сметной документации, строительно-монтажные и наладочные работы (таблица 14.2).

Таблица 14.2

| Составление проектно-сметной документации | 5-7% |
| --- | --- |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 75-85% |
| Оборудование | 10-20% |
| Прочие | 5-10% |

Указанные капитальные вложения являются ориентировочными и требуют уточнения при составлении проектно-сметной документации каждого конкретного проекта.

Инвестиции в перевооружение существующих теплоисточников (таблица 14.3) в ценах 2020 года с учетом индексации

| Котельная п. Элита | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 778,93 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 3719,799 |
| Оборудование | 4949,908 |
| Прочие | 233,289 |
| Всего капитальные затраты | 9681,926 |

Таблица 14.3

  - Оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Инвестиции в капитальные ремонты и техническое перевооружение тепловых сетей от котельных, а так же гидравлическую настройку систем централизованного теплоснабжения от теплоисточников Элитовского сельсовета:

| Тепловые сети п. Элита | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 352,42 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 2894,662 |
| Оборудование | 2766,487 |
| Прочие | 778,264 |
| Всего капитальные затраты | 6439,413 |

Таблица 14.1.1

За основу взята стоимость в ценах 2020 г. в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными Минэкономразвития РФ в прогнозе сценарных условий социально-экономического развития на 2013-2025 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2029 года

Таблица 14.1.2 - финансовые потребности в реализацию по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии Элитовского сельсовета (тыс. руб. в ценах 2020 г.)

| Наименование работ/статьи затрат | 2021-2025 | 2026-2029 | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Теплоисточники |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 457,48 | 321,45 | 778,93 |
| Строительно-монтажные и на- | 1310,835 | 2408,964 | 3719,799 |
| Оборудование | 4096,966 | 852,942 | 4949,908 |
| Прочие | 157,792 | 75,497 | 233,289 |
| Всего капитальные затраты | 6023,073 | 3658,853 | 9681,926 |
| НДС | 1204,61 | 731,77 | 1936,38 |
| Всего смета проекта (с НДС) | 7227,69 | 4390,623 | 11618,306 |
| Строительство, реконструкция и перевооружение тепловой сети |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 387,52 |  | 387,52 |
| Строительно-монтажные и на- | 2894,662 | - | 2894,662 |
| Оборудование | 2766,487 | - | 2766,487 |
| Прочие | 778,264 | - | 778,264 |
| Всего капитальные затраты | 6826,933 | - | 6826,933 |
| НДС | 1365,39 | - | 1365,39 |
| Всего смета проекта (с НДС) | 8192,323 | - | 8192,323 |

Таблица 14.1.3 – сводная по финансовым потребностям для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей (тыс. руб. в ценах 2020 г.)

| Наименование работ/статьи затрат | 2021-2025 | 2026-2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПИР и ПСД | 845,0 | 321,45 | 1166,45 |
| Строительно-монтажные и на- | 4205,497 | 2408,964 | 6614,461 |
| Оборудование | 6863,453 | 852,942 | 7716,395 |
| Прочие | 956,056 | 75,497 | 1031,553 |
| Всего капитальные затраты | 12870,00 | 3658,853 | 16528,85 |
| НДС | 2570,0 | 731,77 | 3301,77 |
| Всего смета проекта (с НДС) | 15440,0 | 4390,623 | 19830,6 |

  - Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Проведение мероприятий по развитию теплоэнергетического комплекса Элитовского сельсовета предлагается осуществлять преимущественно за счет привлеченных денежных средств, субсидий из районного и регионального бюджетов.

Предусматриваются следующие источники финансирования модернизации и реконструкции теплоэнергетического комплекса:

- федеральный бюджет: средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, получаемые в установленном порядке на модернизацию и реконструкцию инженерных коммуникаций при проведении капитального ремонта многоквартирных домов и строительства новых теплоэнергетических мощностей и сетей в рамках региональных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- бюджет Элитовского сельсовета, в виде ежегодного предусматриваемых в установленном порядке средств на строительство, реконструкцию и капитальных ремонтов объектов капитального строительства в рамках краевой целевой программы;

- средства финансовых структур, участвующих в реализации различных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства: ОАО «Банк ВТБ» (на модернизацию и реконструкцию систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения), ЕБРР (на модернизацию водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, системы сбора, вывоза, утилизации отходов), всемирный банк ВБ (на инвестиции в сфере жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры);

- средства прочих финансовых институтов: банки, паевые и инвестиционные фонды, портфельные и профильные инвесторы (долгосрочное кредитование – от 5 до 15 лет, займы, участие в уставном капитале – покупка долей акций, долговых ценных бумаг);

Государственная поддержка в части тарифного регулирования позволяет включить в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций проекты строительства и реконструкции теплоэнергетических объектов, при этом соответствующее тарифное регулирование должно обеспечиваться на уровне субъекта Российской Федерации.

  - Расчеты эффективности инвестиций;

а) Методические особенности оценки эффективности инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определяется исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых вариантах предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и горячего водоснабжения с их необходимой реконструкцией или развитием), а также строительство новых тепловых источников (котельных) для обеспечения тепловой энергией перспективных тепловых нагрузок.

Методика оценки эффективности варианта сооружения новых энергоисточников (котельных) проводилась в соответствии с методическими рекомендациями [1,2], адаптированными к расчету систем теплоснабжения [3] на стадии прединвестиционных исследований [4] по следующим критериям:

- чистый дисконтированный доход (ЧДД), представляющий собой сумму дисконтированных финансовых итогов за все годы функционирования объекта от начала вложения инвестиций до окончания эксплуатации (проекты, имеющие положительное значение ЧДД, не убыточны, так как отдача на капитал превышает вложенный капитал при данной норме дисконта);

- внутренняя норма доходности  (ВНД), которая представляет собой ту норму дисконта, при которой отдача от инвестиционного проекта равна первоначальным инвестициям в проект;

- индекс выгодности инвестиций (ИВИ), т.е. отношение отдачи капитала (приведенных эффектов) к вложенному капиталу (при его использовании принимаются проекты, в которых значение этого показателя больше единицы);

- срок окупаемости или период возврата капитальных вложений, т.е. период, за который отдача на капитал достигает значения суммы первоначальных инвестиций (его рекомендуется вычислять с использованием дисконтирования).

Если в каком-то году значение ЧДД оказывается меньше нуля, то это означает, что проект не эффективен. Тогда необходимо определить цены на тепло, при которых поток кассовой наличности и величина ЧДД становиться больше нуля. Поток кассовой наличности рассчитывается таким образом, чтобы возможные затраты и издержки (в том числе на модернизацию) могли быть компенсированы в любом году накопленными излишками.

б) Цены на топливо и тарифы на тепло

В соответствии с Государственной ценовой политикой в области угольной промышленности в России произведен переход от государственного регулирования оптовых цен на уголь к ценообразованию на уголь для внутренних потребителей, основанному на принципе равнодоходности продаж угля на внутреннем и внешнем рынках. При этом сохраняется государственное регулирование тарифов на транспортировку угля и платы за снабженческо-сбытовые услуги на территории страны.

Тарифы на тепловую энергию полностью регулируются государством.

По Красноярскому краю предельный индекс возможного роста тарифа на тепловую энергию, по отношению к предыдущему периоду регулирования, в 2021 году составил 4,6 %, в 2022 году 4,6 %, в 2023 году 4,6 %.

Однако министерство в своих комментариях отмечает, что региональные власти могут устанавливать и более высокие тарифные ставки, если существует критическая потребность в инвестициях в сектор.

в) Эффективность реконструируемых котельных

На распределение экономического эффекта между производством тепловой энергии влияют отпускные тарифы на тепловую энергию в каждый год реализации проекта, объемы реализации каждого вида энергии.

Проведение мероприятий требует введения в тариф на тепловую энергию инвестиционной составляющей, складывающейся из амортизационных отчислений от стоимости вводимого оборудования и части прибыли от реализации тепловой энергии, направляемой на финансирование капиталовложений.

Капиталовложение в новое оборудование обеспечивается за счет заемных средств со сроком кредитования 10 лет и ставкой 10%. При таких условиях инвестиционная составляющая достигает максимального значения в 2023 году. Выполненный анализ ценовых последствий проведения мероприятий по реконструкции тепловых сетей и котельной, показывает изменение тарифов на тепловую энергию в результате проведения указанных мероприятий в период до 2023 года.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА И ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 №212 Об утверждении «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10 июля 2012 г. № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»

- «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru

- Сборник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. – М.: РАО «ЕЭС России», 2003.

- Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ видам строительства и пусконаладочных работ, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 4-ый квартал 2020 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30»   декабря2021	п. Элита        			N396

Об утверждении Программы по профилактике коррупции в

муниципальном образовании Элитовский сельсовет

Емельяновского района Красноярского края на 2022 - 2024 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478  «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», Указом Губернатора Красноярского края от 17.12.2020 № 347-уг «Об утверждении программы противодействия коррупции в Красноярском крае на 2021-2024 годы»,  в целях противодействия коррупции на территории муниципального образования Элитовский сельсовет постановляю:

1.  Утвердить Программу по профилактике коррупции в муниципальном образовании Элитовский сельсовет Емельяновского района Красноярского края на 2022 - 2024 годы согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Элитовский вестник» .

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Главы сельсовета 							А.А. Хромин

Приложение

к Постановлению

№  396 от 30декабря 2021 года

Программа по профилактике коррупции в

муниципальном образованииЭлитовский сельсовет

Емельяновского района Красноярского края на 2022 - 2024 годы

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа по профилактике коррупции в муниципальном образованииЭлитовский сельсовет Емельяновского района Красноярского края на 2022 - 2024 годы |
| --- | --- |
| Основания разработки Программы | - Федеральный закон от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» - Указ Президента РФ от 16.08.2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы» - Указ Президента РФ от 21.07.2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» - Закон Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае» - Указ Губернатора Красноярскогок края от 17.12.2020 № 347-уг «Об утверждении программы противодействия коррупции в Красноярском крае на 2021-2024 годы» |
| Разработчики Программы | Администрация Элитовского сельсовета Совет депутатов Элитовского сельского Совета депутатов |
| Цели Программы | Создание условий, обеспечивающих снижение уровня коррупции в муниципальном образовании Элитовский сельсовет, затрудняющих возможность коррупционного поведения лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих; Укрепление доверия жителей муниципального образования к органам местного самоуправления. Популяризация в обществе антикоррупционных стандартов поведения. |
| Задачи Программы | Нормативное правовое обеспечение антикоррупционной деятельности Профилактика коррупции на муниципальной службе Обеспечение финансового контроля в бюджетной сфере, контроля за использованием по назначению и сохранностью имущества, находящегося в муниципальной собственности Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов при заключении сделок муниципальными учреждениями и предприятиями Повысить роль средств массовой информации, общественных организаций в пропаганде и реализации антикоррупционной политики. Обеспечение поддержки общественных антикоррупционных инициатив, повышение уровня доступности информации о деятельности МСУ |
| Сроки реализации Программы | 2022- 2024 годы |
| Перечень основных мероприятий | Меры по правовому обеспечению противодействия коррупции, совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования; - разработка системы мер, направленных на совершенствование порядка прохождения муниципальной службы и стимулирование заинтересованности добросовестного исполнения обязанностей муниципальной службы на высоком профессиональном уровне; - совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления по размещению муниципальных заказов; регламентация использования муниципального имущества муниципального образования; - формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции; - совершенствование контрольной деятельности в системе мер по противодействию коррупции; - обеспечение публичности и открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Элитовского сельсовета |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - принятие нормативных правовых актов, способствующих минимизации коррупционных проявлений в муниципальном образовании Элитовского сельсовета; - реализация положений Федеральногозакона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в части применения мер по профилактике коррупции в муниципальном образовании Элитовский сельсовет, повышение мотивации соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы, повышение уровня антикоррупционной компетентности муниципальных служащих; - снижение коррупцилонных рисков, препятствующих целевому и эффективному использованию бюджетных средств, эффектному управлению имуществом, находящимся в муниципальной собственности; - повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Элитовского сельсовета; - расширение сферы участия институтов гражданского общества в профилактике коррупции, повышение осведомленности граждан об антикоррупционных мерах, реализуемых в муниципальном образовании Элитовский сельсовет |
| Система организации контроля за исполнением программы | Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава администрации муниципального образования; Ответственные исполнители осуществляют руководство и контроль за ходом реализации соответствующих программных мероприятий. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

Коррупция - одна из проблем, существенно ограничивающих экономическое развитие местных сообществ. Рейтинги инвестиционной привлекательности муниципалитетов включают в себя оценку управленческих рисков, одним из которых признается коррупция.   Решительные меры Президента и федерального правительства по борьбе с коррупцией могут остаться бесполезными, «повиснуть в воздухе», если они не будут поддержаны на региональном и – особенно - муниципальном уровне. Достижение целей предупреждения коррупции в органах местного самоуправления  муниципального образования, выявление, предупреждение и пресечение коррупционных правонарушений возможно только при наличии комплексного планового подхода. Поэтому реализация противодействия коррупции в муниципальном образовании наиболее эффективно может осуществляться в рамках муниципальной целевой программы.

Программа носит комплексный характер, обусловленный необходимостью решения разноплановых задач противодействия коррупции в муниципальном образовании.

Основой для разработки программы является основной принцип противодействия коррупции, установленный Федеральным законом от 25 декабря 2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» - принцип приоритетного применения мер по предупреждению коррупции.

В мероприятиях Программы предусматривается решение конкретных вопросов реализации государственной политики противодействия коррупции, включая нормативно-правовое, методическое, организационное, кадровое, информационное обеспечение, контроль посредством разработанных показателей результативности.

2. Цели и задачи Программы

Главные цели настоящей Программы - проведение эффективной работы по предупреждению коррупции на уровне органов местного самоуправления, муниципальных служащих; систематический мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер коррупционной политики; снижение рисков коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности общества; укрепление доверия жителей муниципального образования к местному самоуправлению; активное привлечение общественных организаций и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции, обеспечению открытости и доступности информации о деятельности администрации района в целом.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:

- совершенствовать нормативно-правовое регулирование в сфере противодействия коррупции;

-  реализовать меры кадровой политики в органах местного самоуправления в целях устранения  условий, порождающих  коррупцию;

- способствовать достижению максимальной прозрачности деятельности администрации района, других органов местного самоуправления;

- повысить роль средств массовой информации, общественных организаций в пропаганде и реализации антикоррупционной политики;

- совершенствовать координацию при взаимодействии территориальных федеральных органов власти, органов местного самоуправления  с субъектами антикоррупционной деятельности и институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции.

3. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задач противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования Элитовский сельсовет с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», от 05.04.2013 г.  № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции, Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Реализацию мероприятий Программы (в соответствии с приложением к Программе) предполагается осуществить по следующим направлениям:

### 1. Нормативное правовое обеспечение антикоррупционной деятельности в муниципальном образовании Элитовский сельсовет.

### 2. Профилактика коррупции на муниципальной службе.

### 3.Обеспечение финансового контроля в бюджетной сфере, контроля за использованием по назначению и сохранностью имущества, находящегося в муниципальной собственности.

4. Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов при заключении сделок муниципальными учреждениями и предприятиями.

5. Обеспечение поддержки общественных антикоррупционных инициатив, повышение уровня доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается:

- совершенствование нормативной правовой базы по  созданию  системы противодействия коррупции в муниципальном образованииЭлитовского сельсовета;

- снижение числа коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования Элитовского сельсовета;

- повышение ответственности органов местного  самоуправления муниципального образования Элитовского сельсовета и их должностных лиц за принятие мер по устранению причин коррупции;

- повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Элитовского сельсовета;

- развитие и укрепление институтов гражданского общества.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет целевых ассигнований и текущих расходов из бюджета муниципального образованияЭлитовского сельсовета на соответствующий финансовый год.

6. Контроль за ходом реализации Программы

Информация о реализации Программы за прошедший календарный год предоставляется Главе сельсовета в срок до 1 апреля  текущего года.

Подготовку информации о реализации Программы за прошедший календарный год и предоставление ее Главе сельсовета осуществляет ведущий специалист администрации Элитовского сельсовета на основе отчетов исполнителей мер противодействия коррупции Программы, предоставленных в срок до 15 марта  текущего года.

Отчет о реализации Программы за прошедший календарный год размещается на официальном сайте муниципального образования Элитовский сельсовет в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок до 10 рабочих дней со дня ознакомления с ним Гловой сельсовета.

Перечень мероприятий

по реализации Программы по профилактике коррупции в

муниципальном образованииЭлитовский сельсовет

Емельяновского района Красноярского края на 2022 - 2024 годы

| № п/п | Меры профилактики коррупции | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат от реализованных мер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Нормативное правовое обеспечение антикоррупционной деятельности в муниципальном образовании Элитовский сельсовет |  |  | Принятие нормативных правовых актов, способствующих минимизации коррупционных проявлений в МО Элитовский сельсовет |
| 1.1. | Направление муниципальных нормативных правовых актов в прокуратуру для рассмотрения на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и проведения антикоррупционной экспертизы | в сроки установленные законодательством Российской Федерации | Заместитель главы сельсовета, консультант-юрист | Устранение коррупциогенных факторов из текстов муниципальных нормативных правовых актов |
| 1.2. | Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) органов МСУ и их должностных лиц | ежегодно | Заместитель главы сельсовета, консультант-юрист | Принятие мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений, исполнения пункта 2.1. статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее-Закон № 273-ФЗ) |
| 2. | - Профилактика коррупции на муниципальной службе |  |  | Реализация положений федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в части применения мер по профилактике коррупции в органах МСУ, повышение мотивации соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы, повышение уровня антикоррупционной компетентности муниципальных служащих |
| 2.1. | Оказание лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим и гражданам консультативной помощи по вопросам, связанным с применением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции | постоянно | Ведущий специалист, консультант-юрист (кадровая служба) | Минимизация коррупционных проявлений в муниципальном образовании Элитовский сельсовет |
| 2.2. | Участие в пределах своей компетенции в подготовке и рассмотрении проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции | по мере изменений законодательства о противодействии коррупции | Заместитель главы сельсовета, ведущий специалист, консультант-юрист (кадровая служба) | Приведение муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции |
| 2.3. | Обеспечение актуализации сведений, содержащихся в анкетах лиц, назначаемых на муниципальные должности, об их родственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | ежегодно | Ведущий специалист | Повышение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов |
| 2.4. | Организация участия лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих в практических семинарах и лекциях по вопросам предупреждения коррупции в муниципальном образовании Элитовский сельсовет, в том числе об ответственности за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, о посредничестве во взяточничестве, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими | в соответствии с графиком дополнительного профессионального образования | Ведущий специалист (кадровая служба) | Поддержание должного уровня квалификации муниципальных служащих в области противодействия коррупции и антикоррупционного поведения. |
| 2.5. | Участие муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции | ежегодно | Ведущий специалист (кадровая служба) | Поддержание должного уровня квалификации муниципальных служащих в области противодействия коррупции и антикоррупционного поведения. |
| 3. | - Обеспечение финансового контроля в бюджетной сфере, контроля за использованием по назначению и сохранностью имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование контроля за использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление. | ежеквартально | Заместитель главы сельсовета | Эффективное использование имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление |
| 3.2. | Реализация мер по усилению финансового контроля за использованием средств бюджета муниципального образования, в том числе по наиболее финансово затратным муниципальным целевым и ведомственным программам. | постоянно | Главный бухгалтер, бухгалтер | Не допущение не целевого использования средств бюджета муниципального образования, в том числе по наиболее финансово затратным муниципальным целевым и ведомственным программам. |
| 3.3. | Реализация мер по усилению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и состоянием муниципальных учреждений | постоянно | Главный бухгалтер, бухгалтер | Не допущение не целевого использования средств бюджета муниципальных учреждений, в том числе по наиболее финансово затратным муниципальным целевым и ведомственным программам. |
| 4 | - Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов при заключении сделок муниципальными учреждениями и предприятиями |  |  |  |
| 4.1. | Проведение разъяснительной работы с руководителями и заместителями руководителей муниципальных учреждений об особенностях заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона от 12.01.19696 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | ежегодно | Главный бухгалтер, заместитель главы сельсовета, ведущий специалист | Соблюдение заинтересованными лицами процедуры урегулирования конфликта интересов при заключении сделок с участием муниципальных учреждений |
| 4.2 | Проведение анализа соблюдения работниками муниципальных учреждений и предприятий обязанности сообщать о наличии заинтересованности | ежегодно | заместитель главы сельсовета, ведущий специалист | Снижение коррупционных рисков при заключении сделок муниципальными учреждениями и предприятиями |
| 5 | - Обеспечение поддержки общественных антикоррупционных инициатив, повышение уровня доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования |  |  | Расширение сферы участия институтов гражданского общества в профилактике коррупции, повышение осведомленности граждан об антикоррупционных мерах, реализуемых органами местного самоуправления муниципального образования |
| 5.1. | Обеспечение возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов | при подготовке проектов муниципальных нормативных правовых актов | Заместитель главы сельсовета, консультант-юрист, специалист 2 категории | Размещение проектов муниципальных правовых актов на официальном сайте Элитовского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет указание дат начала и окончания прием заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, направление мотивированных ответов гражданам или организациям, проводившим независимую антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных правовых актов |
| 5.2. | Размещение сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | в сроки, установленные законодательством РФ | Ведущий специалист | Доступность сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, представленных лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы |
| 5.3. | Обеспечение участия представителей общественности муниципального образования в работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | в соответствие со сроками заседаний комиссий | Заместитель главы сельсовета, ведущий специалист | Повышение осведомленности граждан об антикоррупционных мерах, реализуемых органами местного самоуправления муниципального образования |
| 5.4. | Размещение информации о решениях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | втечении 3 рабочих дней, со дня подписания решения комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Заместитель главы сельсовета, ведущий специалист | Доступность информации о результатах деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов |
| 5.5. | Обеспечение размещения в средствах массовой информации, разъясняющих особенности законодательства Российской Федерации, в том числе антикоррупционного законодательства | ежегодно | Специалист 2 категории | Повышение уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей |

Главный редактор: Чистанова А.А.

Газета выходит один раз в месяц, бесплатно

Пишите нам по адресу: 663011, Емельяновский р-н, п. Элита,

ул. Заводская, д. 18

Звоните нам:  8 391 33 294 29, эл. почта: elita_krs@mail.ru